GARV-851

数字式PT保护测控装置

技术说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气有限公司

2018年03月

GARV-851

数字式PT保护测控装置

技术说明书

V1.0

编  制：

审  核：

审  定：

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：

地址： 哈尔滨市香坊区旭升街

邮编：150046

电话：0451-51721799

传真：0451-51721788

电邮：grdq001@163.com

版 本 声 明

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

目  次

1 概述	1

1.1 特点	1

1.2 主要功能	1

1.3 通信功能	2

2 技术数据	2

2.1 额定数据	2

2.2 功耗	2

2.3 保护元件测量范围及精度	2

2.4 测量元件测量范围及精度	2

2.5 重量	2

2.6 绝缘性能	3

2.7 电磁兼容性能	3

2.8 触点性能	3

2.9 防护等级	3

2.10 机械稳定性	3

2.11 环境条件	3

3 装置硬件	4

3.1 机箱结构	4

3.2 插件功能	4

4 保护原理	5

4.1 低电压保护	5

4.2 过电压保护	6

4.3 PT电压自动并列保护	6

4.4 PT电压自动解列保护	7

4.5 接地保护	7

4.6 PT断线告警	7

4.7 遥测功能	8

4.8 遥信采集	8

4.9 遥控/手控功能	8

5 装置整定	9

5.1 设备参数整定	9

5.2 测控参数	10

5.3 装置定值整定	11

5.4 软压板整定	11

5.5 控制字整定	11

6 订货须知	12

6.1 订货时应指明	12

6.2 型号参数说明	12

附录A 装置信息	13

A.1 装置动作SOE信息	13

A.2 装置开关变位信息	13

A.3 装置自检信息	13

A.4装置运行告警信息	13

A.5装置操作告警信息	14

A.6 装置动作信息	15

A.7 GARV-851测量值说明	15

A.8 GARV-851有效值说明	15

附录B 附图	17

B.1 GARV-851装置使用接线图	17

B.2 出口插件原理图	18

# 1 概述

GARV-851数字式PT保护测控装置（以下简称装置）作为变电站综合自动化的一个子系统，主要实现两组母线PT自动切换、远方切换、手动切换、母线过压、低压保护、母线接地保护、PT断线及母线电压测量功能。可组屏安装，也可就地安装到开关柜。

## 1.1 特点

a）高性能的通用硬件平台

采用32位微处理器，高精度A/D，Flash Memory，大容量ROM，大容量RAM。具有完善的自诊断功能，无可调节器件，现场免维护。

b）模块化软件设计

采用RTOS实时操作系统，C 语言编程，功能稳定可靠，升级维护更方便。模块化程序设计使保护

功能配置灵活，可满足不同用户的个性化需求。

c）友好的人机界面

大屏幕液晶显示屏，中文视窗界面，保护信息、操作信息一目了然，操作简单方便。面板LED指示灯，清晰表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

d) 动作过程准确记录

可记录SOE等类型事件达512条，跳闸记录报告不少于48个，且存储的信息在掉电后不会丢失。便于事后事故分析，杜绝原因不明的跳闸。事件报告采用国际标准COMTRADE格式存储，便于与其它分析机接口。

e）完善的装置结构

装置机箱采用整体面板、背插式结构，嵌入式安装方式，防护等级达到IP61，可安装于条件恶劣的工作环境。

f）超强电磁兼容能力

达到IEC60255-22标准中的EMC八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。

g）强大通信功能

可直接与当地监控通信。通信接口可选用RS485或以太网。通信规约Modbus与IEC60870-5-103可选。

h）网络校时功能：支持B码和秒脉冲对时。

i) 适用温度范围宽：-25C～+55C。

## 1.2 主要功能

- PT电压自动并列；

- PT电压自动解列；

- Ⅰ段母线低电压保护；

- Ⅱ段母线低电压保护；

- Ⅰ段母线过电压保护；

- Ⅱ段母线过电压保护；

- Ⅰ段母线PT断线告警；

- Ⅱ段母线PT断线告警；

- Ⅰ段母线接地保护；

- Ⅱ段母线接地保护；

- 遥控：正常遥控PT并列解列；远方修改设备参数、测控参数、定值、软压板、控制字、定值区等；

- 遥测：两组母线电压、零序电压及频率等模拟量；

- 遥信：各种保护功能信号及刀闸位置等开入量信号。

## 1.3 通信功能

可直接与当地监控通信。装置具有一个RS485和两个以太网，可根据用户需要自行设置

通信规约可采用IEC60870-5-103、MODBUS等。

装置具有校时功能，支持B码校时和秒脉冲两种方式。

# 2 技术数据

## 2.1 额定数据

a）交流电压 (Un)：100／3V ，100V；

b）工作电源电压（直流或交流）：220V或110V(订货时指明),误差：-20％～+15％；

c）开入量回路电压：24V±10％，可用本装置提供的24V或外接24V；

d）交流额定频率：50Hz。

## 2.2 功耗

a）交流电压： ＜0.5VA/相；

b）直流电源：正常＜15W，并列＜20W；

c）开入回路：＜0.3VA/路。

## 2.3 保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电压、零序电压：0.01Un～1.2Un；

b）精度

动作值平均误差的绝对值不大于3%整定值或±0.01Un，取其较大者；

定时限延时平均误差的绝对值不大于2% 整定值与30ms之和；

零时段（延时整定值小于0.05s）时，延时不大于50ms。

## 2.4 测量元件测量范围及精度

a）测量范围

电压、零序电压：0.01Un～1.2 Un。

b）精度

电压、零序电压：≤±0.5％；

频率：≤±0.01Hz。

## 2.5 重量

装置总重量为：4kg±0.5kg。

## 2.6 绝缘性能

2.6.1 绝缘电阻

在标准大气条件下，装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间，用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值，不小于100MΩ。

2.6.2 介质强度

在标准大气压条件下，装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间，能承受交流2kV (有效值)试验电压，历时1min，无绝缘击穿或闪烁现象。

装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流0.5kV(有效值)试验电压, 历时1min，无绝缘击穿或闪烁现象。

## 2.7 电磁兼容性能

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1：1988的规定：III 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2：1996的规定：III 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3：1989的规定：III 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4：1992的规定：IV 级；

e）浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-5：2002的规定：III 级；

f）射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-6：2001的规定：III 级；

g）工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-7：2003的规定：A 级；

h）工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-8：1993的规定：V 级；

i）脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-9：1993的规定：IV 级；

j）阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-10：1993的规定：IV 级；

k）谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-2：2001的规定：A 级；

l）电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-3：1994的规定；

m）传导发射限值检验符合IEC 60255-25：2000的规定。

## 2.8 触点性能

2.8.1 触点断开容量

交流： 5A,250V AC；

直流： 5A,30V DC。

2.8.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

## 2.9 防护等级

防护等级达到IP61。

## 2.10 机械稳定性

装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。

## 2.11 环境条件

a）环境温度

工作：-25°C～+55°C；

贮存：-25°C～+70°C，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化，温度恢复后，装置能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25°C，且表面无凝露。最高温度为+40°C 时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力：86kPa～106kPa（相对海拔高度2km 以下）。

# 3 装置硬件

本装置在总体设计、各插件设计上均充分考虑了可靠性的要求，并在程序执行、信号指示、通信等方面给与了详尽考虑。

## 3.1 机箱结构

机箱高度为 4U，宽度为19/2 英寸。如图1

a) 机箱外形尺寸图                                b) 开孔图

图 1-1  GARV-851机箱外形尺寸及开孔尺寸图

装置采用整面板形式，面板上包括汉字液晶显示、信号指示灯、操作按键等。

本装置的机箱采用全密闭、防水、防尘、抗振动的设计，可安装于条件恶劣的工作环境。

GARV-851背后接线端子图见图2。GARV-851使用接线图参见附录B,图B.1。

## 3.2 插件功能

3.2.1 交流插件（A）

该插件包括电压变换器PT，用于将系统PT的二次侧电压信号转换成弱电信号，供A/D转换用，并起强弱电隔离作用。

3.2.2 主板插件（B）

该插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，采用了32位单片机及高精度A/D，具有转换速度快、采样偏差小、无可调整元件等特点。

外部开入量的状态通过本插件读入。

3.2.3 逻辑及出口插件（C）

本插件内含逻辑继电器及并列继电器，原理可参考附录B。

本插件内含有并列、过电压、低电压、装置故障告警等继电器逻辑。

3.2.4 电源插件（D）

装置工作电源采用交、直流两用开关电源，利用逆变原理输出本装置需要的各组电源。各组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。部分外部开入量的状态通过本插件读入。

3.2.5 人机对话板

人机对话板的核心采用32位单片机，其主要功能是显示保护输出的信息，扫描面板上的键盘状态。该板通过CAN通讯方式与主板进行通讯。

本板采用汉字液晶显示，人机界面清晰易懂，操作简单。液晶显示具有屏幕保护功能。

| D电源插件 |  |  | C出口插件 |  |  | B主板插件 |  | A交流插件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入公共端 |  | 1 |  | 并列出口4 | E1 |  | 2 | UA1N | Ⅰ母三 相电压 | UA1 | 1 |
| 2 | 分段隔离刀1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | UB1N |  | UB1 | 3 |
| 3 | 分段隔离刀2 |  | 3 |  | 并列出口3 | E2 |  | 6 | UC1N |  | UC1 | 5 |
| 4 | 手动并列 |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 3U01N | 零序电压 | 3U01 | 7 |
| 5 | 手动解列 |  | 5 |  | 并列出口2 | 1 | GPS+ | 10 | UA2N | Ⅱ母三 相电压 | UA2 | 9 |
| 6 | 开入量13 |  | 6 |  |  | 2 | GPS- | 12 | UB2N |  | UB2 | 11 |
| 7 | 开入量14 |  | 7 |  | 并列出口1 | 3 | RS485-A2 | 14 | UC2N |  | UC2 | 13 |
| 8 | 开入量15 |  | 8 |  |  | 4 | RS485-B2 | 16 | 3U02N | 零序电压 | 3U02 | 15 |
| 9 | 开入量16 |  | 9 |  | Ⅱ段过 电压出口 | 5 | RS485-BR2 | 18 |  |  |  | 17 |
| 10 | 开入量17 |  | 10 |  |  | 6 | RS485-A3 | 20 |  |  |  | 19 |
| 11 | 开入量18 |  | 11 |  | Ⅰ段过 电压出口 | 7 | RS485-B3 | 22 |  |  |  | 21 |
| 12 | 开入量19 |  | 12 |  |  | 8 | 信号复归 | 24 |  |  |  | 23 |
| 13 | 开入量20 |  | 13 |  | Ⅱ段低 电压出口 | 9 | 检修压板 | GARV-851 数字式PT保护测控装置 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 14 |  |  | 10 | 保护远方操作压板 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 失电 告警 | 15 |  | Ⅰ段低 电压出口 | 11 | 测控远方操作压板 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 16 |  |  | 12 | 自动切换允许 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 17 | 装置故障信号 |  | 13 | PT1隔离刀闸位置 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作电源(+) |  | 18 | 保护动作信号 |  | 14 | PT2隔离刀闸位置 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 19 | 预告信号 |  | 15 | 分段断路器位置 |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作电源(-) |  | 20 | PT并列动作 |  | 16 | 开入公共端 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 21 | 公共端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 机壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2  装置背后接线端子图

# 4 保护原理

## 4.1 低电压保护

Ⅰ段母线、Ⅱ段母线的低电压保护相互独立，当某段三个相间电压均小于低电压保护定值时，启动低电压保护延时，当延时满足后，低电压保护动作。

图3  低电压保护逻辑图

图中： DY1_YB=1，DY2_YB =1分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线低电压保护软压板投入；

Udyset1, Udyset2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的低电压定值；

Tdy1, Tdy2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的低电压延时定值。

## 4.2 过电压保护

为防止母线过电压造成其它设备损坏，设置过电压保护。过电压保护采用线电压最大值大于过电压保护定值来判断。

图4  过电压保护逻辑图

图中：GY1_YB=1，GY2_YB =1分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线过电压保护软压板投入；

Ugyset1, Ugyset2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的过电压定值；

Tgy1, Tgy2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的过电压延时定值。

## 4.3 PT电压自动并列保护

本装置设有PT并列。PT并列主要判断PT位置、分段断路器位置、分段隔离刀闸1位置、分段隔离刀闸2位置及判断两组PT线电压是否有压，自动完成PT并列，为其它控制设备提供有效的母线三相电压。

图5  PT电压自动并列保护逻辑图

图中：BL_YB=1表示PT电压自动并列软压板投入；

DZ_KZ=1表示Ⅰ段和Ⅱ段母线判PT隔离刀闸并列控制字投入；

DY_KZ=1表示Ⅰ段和Ⅱ段母线判PT电压并列控制字投入；

ZDQH_YX=1表示自动切换允许开入接入；FDL_YX=1表示分段断路器处于合位；

1QS_YX=1，2QS_YX=1分别表示分段隔离刀闸1和分段隔离刀闸2处于合位；

PT1_YX=1, PT1_YX=0分别表示PT1隔离刀闸处于合位和分位；

PT2_YX=1, PT2_YX=0分别表示PT2隔离刀闸处于合位和分位；

Umax1,Umax2 ,Umin1,Umin2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的最大线电压和最小线电压；

Uset10, Uset20分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的有压定值；

Uset11, Uset21分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的无压定值；

Tbl表示PT电压自动并列保护的延时定值。

## 4.4 PT电压自动解列保护

通过判断PT的位置实现PT解列。

图6 PT电压自动解列保护逻辑图

图中：JL_YB=1表示PT电压自动解列软压板投入；ZDQH_YX=1表示自动切换允许开入接入；

PT1_YX=PT2_YX表示PT1隔离刀闸和PT2隔离刀闸同时处于合位或者同处于分位；

Tjl表示PT电压自动解列保护的延时定值。

## 4.5 接地保护

开口三角形零序电压3Uo大于定值时，判为接地。

图7  接地保护逻辑图

图中：JDGJ1_KZ=1，JDGJ2_KZ=1表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的接地告警控制字投入；

Tjd1，Tjd2表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的接地延时定值；

3Uo1，3Uo2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的开口三角电压；

Uoset1，Uoset2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的接地电压定值。

## 4.6 PT断线告警

Ⅰ段母线（或Ⅱ段母线）PT断线判断条件：

1）Ⅰ段母线（或Ⅱ段母线）负序电压大于10V；

2）Ⅰ段母线（或Ⅱ段母线）Uab+Ubc+Uca（标量和）小于50V 且PT1（或PT2）隔离刀闸处在合位。

当上述任一条件满足时，经5s延时，装置发Ⅰ段母线（或Ⅱ段母线）PT断线告警信号。

图8  PT断线告警逻辑图

图中：U12,U22分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的负序线电压；

Uab1,Ubc1 ,Uca1, Uab2,Ubc2 ,Uca2分别表示Ⅰ段和Ⅱ段母线的三相线电压；

PT1_YX =1, PT2_YX =1分别表示PT1隔离刀闸、PT2隔离刀闸处于合位。

## 4.7 遥测功能

本装置正常情况下实时测量接入装置的Ⅰ段母线线电压（Uab1，Ubc1，Uca1）；Ⅱ段母线线电压（Uab2，Ubc2，Uca2）；两段母线的零序电压（3Uo1，3Uo2）；两段母线的频率（F1，F2）。

## 4.8 遥信采集

本装置具有20个外部开关量输入，均为高电平（220V）有效。

对于每个开入采集时的去抖时间，均在测控参数整定中设定。

## 4.9 遥控/手控功能

远方遥控可通过通讯方式发出正常遥控并列、解列命令，完成遥控功能。

进行远方遥控操作时，需将“测控远方操作压板”开入置为高电平，“自动切换允许”开入未置为高电平，“自动切换”开关处于禁止位，上述两个条件满足后，才能由远方控制操作。

当手动控制并列（或解列）时，需要“测控远方操作压板”开入置为低电平，“自动切换允许”开入均未置为高电平， “自动切换”开关处于禁止位，同时手动并列（或解列）的开入信号接入装置（接入高电平），即可完成手动并列（或解列）操作。

注意：装置的开出测试试验及保护传动试验相当于远方遥控，因此在做开出测试及保护传动时“测控远方操作压板”开关应处于高电平“自动切换”开关应处于禁止状态（自动切换允许开入量不接入高电平），试验后正式投运前再根据需要“测控远方操作压板”开关和“自动切换”允许开关再打至需要位置。

图9  遥控/手控逻辑图

图中：

ZDQH_YX=1表示自动切换允许开入接入，ZDQH_YX=0表示自动切换开关处于禁止状态；

YFCZ_YX=0表示测控远方操作开关处于就地状态；

SDBL_YX=1表示手动并列开入接入，SDJL_YX=1表示手动解列开入接入。

# 5 装置整定

本装置包含下述5种整定内容，均可通过远方修改。

- 设备参数整定：设备参数根据具体运行情况进行整定；

- 测控参数整定：开入量时间整定；

c）定值整定：各保护定值的实际值；

d）软压板整定：用于各保护的投退；

e）控制字整定：用于各保护中相关条件的选择；

各保护定值的实际值是在相应保护的软压板、控制字投入的条件下有效。

## 5.1 设备参数整定

5.1.1 GARV-851数字式PT保护测控设备参数

表 1  GARV-851设备参数

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值区号 | 1～8 | 1 |
| 2 | 被保护设备 | 0～8个汉字 | 0000 |
| 3 | Ⅰ段母线PT一次值 | 0.01kV～500kV | 10kV |
| 4 | Ⅰ段母线PT二次值 | 1V～999V | 100V |
| 5 | Ⅱ段母线PT一次值 | 0.01kV～500kV | 10kV |
| 6 | Ⅱ段母线PT二次值 | 1V～999V | 100V |
| 7 | Ⅰ段零序PT一次值 | 0.01kV～500kV | 10kV |
| 8 | Ⅰ段零序PT二次值 | 1V～999V | 100V |
| 9 | Ⅱ段零序PT一次值 | 0.01kV～500kV | 10kV |
| 10 | Ⅱ段零序PT二次值 | 1V～999V | 100V |

5.1.2 装置参数表说明

a）被保护设备：根据现场实际情况整定；

b）Ⅰ段、Ⅱ段母线PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据母线PT的实际情况整定；

c）Ⅰ段、Ⅱ段零序PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据零序PT的实际情况整定；

- 5.2 测控参数整定

表2  GARV-851系列测控参数表

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-8 |
| 2 | 检修压板开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-9 |
| 3 | 保护远方操作压板 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-10 |
| 4 | 测控远方操作压板 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-11 |
| 5 | 自动切换允许开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-12 |
| 6 | PT1隔离刀闸位置 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-13 |
| 7 | PT2隔离刀闸位置 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-14 |
| 8 | 分段断路器位置 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-15 |
| 9 | 分段隔离刀1位置 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-2 |
| 10 | 分段隔离刀2位置 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-3 |
| 11 | 手动并列开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-4 |
| 12 | 手动解列开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-5 |
| 13 | 开入13时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-6 |
| 14 | 开入14时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-7 |
| 15 | 开入15时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-8 |
| 16 | 开入16时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-9 |
| 17 | 开入17时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-10 |
| 18 | 开入18时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-11 |
| 19 | 开入19时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-12 |
| 20 | 开入20时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-13 |

测控参数表说明：

- 开入1～开入20确认时间：用于本装置主板及电源外部各开入量的变位确认时间，用户可根据实际使用情况整定。

## 5.3 装置定值整定

在整定定值前须正确整定保护的软压板及控制字。

表 3  GARV-851装置定值

| 定值种类 | 定值名称 | 整定范围 | 整定步长 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT自动切换 | Ⅰ段母线有压定值 | 30V～120V | 0.01V |  |
|  | Ⅰ段母线无压定值 | 10V～90V | 0.01V |  |
|  | Ⅱ段母线有压定值 | 30V～120V | 0.01V |  |
|  | Ⅱ段母线无压定值 | 10V～90V | 0.01V |  |
|  | PT并列延时定值 | 0.02s～10s | 0.01s |  |
|  | PT解列延时定值 | 0.02s～10s | 0.01s |  |
| 电压保护 | Ⅰ段母线低电压保护定值 | 10V～90V | 0.01V |  |
|  | Ⅰ段母线低电压延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |  |
|  | Ⅱ段母线低电压保护定值 | 10V～90V | 0.01V |  |
|  | Ⅱ段母线低电压延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |  |
|  | Ⅰ段母线过电压保护定值 | 30V～160V | 0.01V |  |
|  | Ⅰ段母线过电压延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |  |
|  | Ⅱ段母线过电压保护定值 | 30V～160V | 0.01V |  |
|  | Ⅱ段母线过电压延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |  |
| 接地保护 | Ⅰ段母线接地电压定值 | 5V～120V | 0.01V |  |
|  | Ⅰ段母线接地延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |  |
|  | Ⅱ段母线接地电压定值 | 5V～120V | 0.01V |  |
|  | Ⅱ段母线接地延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |  |

## 5.4 软压板整定

软压板整定“口”内显示“√”含义为相应功能投入。

表 4  GARV-851装置软压板

| 序号 | 名 称 | 整 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PT电压自动并列 | 口 |
| 2 | PT电压自动解列 | 口 |
| 3 | Ⅰ段母线低电压保护 | 口 |
| 4 | Ⅱ段母线低电压保护 | 口 |
| 5 | Ⅰ段母线过电压保护 | 口 |
| 6 | Ⅱ段母线过电压保护 | 口 |

## 5.5 控制字整定

“口”内显示“√”含义为相应功能投入且每个控制字只能选择其中的一个。

表 5 GARV-851装置控制字

| 序号 | 名 称 | 功能选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ段母线PT断线告警 | 口 退出 口 投入 |
| 2 | Ⅱ段母线PT断线告警 | 口 退出 口 投入 |
| 3 | Ⅰ段母线接地保护告警 | 口 退出 口 投入 |
| 4 | Ⅱ段母线接地保护告警 | 口 退出 口 投入 |
| 5 | 判PT隔离刀闸并列 | 口 退出 口 投入 |
| 6 | 判PT电压并列 | 口 退出 口 投入 |

- 6 订货须知

- 6.1 订货时应指明

a）产品型号、名称及数量；

b）工作电源；

c）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

d）订货单位及到货地点。

## 6.2 型号参数说明

例如： GARV-851 / 2

表示   产品型号：GARV-851；

名    称：数字式PT保护测控装置；

工作电源：220V；

# 附录A 装置信息

## A.1 装置动作SOE信息

表A.1  装置动作SOE信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT电压自动并列保护动作 | 2 | PT电压自动解列保护动作 |
| 3 | Ⅰ段母线低电压保护动作 | 4 | Ⅱ段母线低电压保护动作 |
| 5 | Ⅰ段母线过电压保护动作 | 6 | Ⅱ段母线过电压保护动作 |

## A.2 装置开关变位信息

表A.2  装置开关变位信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归 | 2 | 检修压板 |
| 3 | 保护远方操作压板 | 4 | 测控远方操作压板 |
| 5 | 自动切换允许开入 | 6 | PT1隔离刀闸位置开入 |
| 7 | PT2隔离刀闸位置开入 | 8 | 分段断路器位置开入 |
| 9 | 分段隔离刀闸1位置开入 | 10 | 分段隔离刀闸2位置开入 |
| 11 | 手动并列开入 | 12 | 手动解列开入 |
| 13 | 开入量13开入 | 14 | 开入量14开入 |
| 15 | 开入量15开入 | 16 | 开入量16开入 |
| 17 | 开入量17开入 | 18 | 开入量18开入 |
| 19 | 开入量19开入 | 20 | 开入量20开入 |

- A.3 装置自检信息

表A.3  装置自检信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEPROM故障 | 2 | 保护定值出错 |
| 3 | 保护控制字出错 | 4 | 保护压板出错 |
| 5 | 定值区号出错 | 6 | 装置参数出错 |
| 7 | 通信配置出错 | 8 | A/D自检故障 |
| 9 | 内部RAM故障 | 10 | 外部RAM故障 |
| 11 | FLASH故障 | 12 | 交流通道故障 |
| 13 | 硬时钟异常 | 14 | 内部ROM故障 |
| 15 | 操作参数出错 | 16 | 开出异常 |

- A.4装置运行告警信息

表A.4 装置运行告警信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时异常 | 2 | Ⅰ段母线接地告警 |
| 3 | Ⅱ段母线接地告警 | 4 | Ⅰ段母线PT断线告警 |
| 5 | Ⅱ段母线PT断线告警 | 6 | 装置重新启动 |
| 7 | PT1相序异常 | 8 | PT2相序异常 |

- A.5装置操作告警信息

表A.5  装置操作告警信息

| 序号 | 名 称 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复归信号 | 2 | 修改控制字 |
| 3 | 修改软压板 | 4 | 修改设备参数 |
| 5 | 修改定值 | 6 | 修改定值区号 |
| 7 | 修改装置配置 | 8 | 修改测控配置 |
| 9 | 传动保护动作 | 10 | 远方操作并列 |
| 11 | 远方操作解列 | 12 | 手动操作并列 |
| 13 | 手动操作解列 |  |  |

A.6 装置动作信息

表A.6  装置动作信息

| 序号 | 名 称 | 动作信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PT电压自动并列保护动作 | 并列出口1-4动作及PT并列动作信号出口动作、合闸指示灯亮 |
| 2 | PT电压自动解列保护动作 | 并列出口1-4返回及PT并列动作信号出口返回、合闸指示灯灭 |
| 3 | Ⅰ段母线低电压保护动作 | Ⅰ段母线低电压出口及保护动作信号出口动作、跳闸指示灯亮 |
| 4 | Ⅱ段母线低电压保护动作 | Ⅱ段母线低电压出口及保护动作信号出口动作、跳闸指示灯亮 |
| 5 | Ⅰ段母线过电压保护动作 | Ⅰ段母线过电压出口及保护动作信号出口动作、跳闸指示灯亮 |
| 6 | Ⅱ段母线过电压保护动作 | Ⅱ段母线过电压出口及保护动作信号出口动作、跳闸指示灯亮 |
| 7 | Ⅰ段母线接地告警 | 预告信号出口动作及预告指示灯亮 |
| 8 | Ⅱ段母线接地告警 | 预告信号出口动作及预告指示灯亮 |
| 9 | Ⅰ段母线PT断线告警 | 预告信号出口动作及预告指示灯亮 |
| 10 | Ⅱ段母线PT断线告警 | 预告信号出口动作及预告指示灯亮 |
| 11 | EEPROM故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 12 | 外部RAM故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 13 | A/D自检故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 14 | 通信配置出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 15 | 保护定值出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 16 | 保护控制字出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 17 | 保护压板出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 18 | 定值区号出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 19 | 装置参数出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 20 | 内部ROM故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 21 | 内部RAM故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 22 | 交流通道故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 23 | 硬时钟异常 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 24 | 操作参数出错 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 25 | 开出异常 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |
| 26 | FLASH故障 | 装置异常信号出口动作及故障指示灯亮 |

- A.7 GARV-851测量值说明

A.7 GARV-851测量值说明

| 序号 |  | 名称 | 含义 | 序号 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uab1 |  | Ⅰ段母线AB线电压一次值 | 2 | Ubc1 | Ⅰ段母线BC线电压一次值 |
| 3 | Uca1 |  | Ⅰ段母线CA线电压一次值 | 4 | Uab2 | Ⅱ段母线AB线电压一次值 |
| 5 | Ubc2 |  | Ⅱ段母线BC线电压一次值 | 6 | Uca2 | Ⅱ段母线CA线电压一次值 |
| 7 | 3U01 |  | Ⅰ段母线零序电压一次值 | 8 | 3U02 | Ⅱ段母线零序电压一次值 |
| 9 | F1 |  | Ⅰ段母线频率 | 10 | F2 | Ⅱ段母线频率 |

- A.8 GARV-851有效值说明

A.8 GARV-851有效值说明

| 序号 | 名称 | 含义 | 序号 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua1 | Ⅰ段母线A相保护电压 | 2 | Ub1 | Ⅰ段母线B相保护电压 |
| 3 | Uc1 | Ⅰ段母线C相保护电压 | 4 | Uab1 | Ⅰ段母线AB保护线电压 |
| 5 | Ubc1 | Ⅰ段母线BC保护线电压 | 6 | Uca1 | Ⅰ段母线CA保护线电压 |
| 7 | 3U01 | Ⅰ段母线零序电压 | 8 | Ua2 | Ⅱ段母线A相保护电压 |
| 9 | Ub2 | Ⅱ段母线B相保护电压 | 10 | Uc2 | Ⅱ段母线C相保护电压 |
| 11 | Uab2 | Ⅱ段母线AB保护线电压 | 12 | Ubc2 | Ⅱ段母线BC保护线电压 |
| 13 | Uca2 | Ⅱ段母线CA保护线电压 | 14 | 3U02 | Ⅱ段母线零序电压 |
| 15 | U11 | Ⅰ段母线正序电压 | 16 | U12 | Ⅰ段母线负序电压 |
| 17 | U21 | Ⅱ段母线正序电压 | 18 | U22 | Ⅱ段母线负序电压 |

# 附录B 附图

## B.1 GARV-851装置使用接线图

图B.1  GARV-851装置使用接线图

注：当PT为V-V接线时，将插件A端子2、4、6短接，端子10、12、14短接即可。其它不变。

## B.2 出口插件原理图

图B.2  出口插件原理图