GART-811

数字式变压器保护测控装置

技术说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气有限公司

2017年08月

GART-811

数字式变压器保护测控装置

技术说明书

V1.0

编  制：

审  核：

审  定：

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：哈尔滨国瑞电气有限公司

地址：哈尔滨市香坊区旭升街

电话：0451-51721788

传真：0451-51721799

电邮：grdq001@163.com

版 本 声 明

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | V1.0 |  | V1.0 | 2017.08.31 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

目  次

1 概述	1

1.1 特点	1

1.2 主要功能	1

1.3 通信功能	2

2 技术数据	2

2.1 额定数据	2

2.2功耗	2

2.3保护元件测量范围及精度	2

2.4 重量	2

2.5 绝缘性能	2

2.6 电磁兼容性能	2

2.7 触点性能	3

2.8 机械稳定性	3

2.9 环境条件	3

3 装置硬件	3

3.1 机箱结构	3

3.2 插件功能	5

4 保护原理	5

4.1 变压器(差动)保护原理	5

4.1.1 平衡补偿	5

4.1.2 电流相位校正	6

4.1.3 差电流速断保护	6

4.1.4 比率制动差动保护	7

4.1.5 二次谐波制动	7

4.1.6 差流越限告警	7

4.1.7 CT断线检测	7

4.1.8 控制回路断线告警	8

4.1.9 跳闸出口选择	8

5 装置整定	8

5.1 装置参数整定	8

5.1.1  装置参数	8

5.1.2 装置参数表说明	8

5.2 软压板整定	9

5.3 控制字整定	9

5.4 装置定值整定	9

6 定值整定	9

6.1 计算变压器各侧的额定电流	9

6.2 计算各侧二次额定电流	10

6.3 计算平衡系数	10

6.4 差电流速断的整定	10

6.5 差动定值的整定（Icdset）	10

6.6 制动电流拐点定值的整定（Izdgd）	10

6.7 比率制动系数	10

6.8 二次谐波制动比	10

6.9 差动保护灵敏度校验（Klm）	10

6.10 平衡系数整定	11

7 订货须知	12

7.1 订货时应指明	12

7.2 型号参数说明	12

附录A 装置信息	13

A.1 装置自检信息	13

A.2 装置动作SOE信息	13

A.3 装置开关变位信息	13

A.4 装置运行告警信息	13

附录B 附图	14

B.1装置使用接线图	14

B.2出口插件原理图	15

B.3操作插件原理图	16

- 1 概述

GART-811数字式变压器保护装置（以下简称装置）是适用于110kV及以下电压等级的双圈、三圈变压器成套保护装置。

GART-811数字式变压器保护装置，主要完成差速断保护和差动保护、CT断线、差流越限告警。比例制动和谐波制动。本装置可完成7个对象的跳闸出口功能，每个保护功能可通过控制字自由整定选择跳闸出口。

- 1.1 特点

a）高性能的通用硬件平台

采用32位微处理器，高精度A/D，Flash Memory，大容量ROM，大容量RAM。具有完善的自诊断功能，无可调节器件，现场免维护。

b）模块化软件设计

采用RTOS实时操作系统，C 语言编程，功能稳定可靠，升级维护更方便。模块化程序设计使保护

功能配置灵活，可满足不同用户的个性化需求。

c）友好的人机界面

大屏幕液晶显示屏，中文视窗界面，保护信息、操作信息一目了然，操作简单方便。面板LED指示灯，清晰表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

d）负荷录波

装置提供高精度的负荷录波，便于分析负荷状况。

e) 动作过程准确记录

可记录SOE等类型事件达上万条，跳闸记录报告不少于100个，且存储的信息在掉电后不会丢失。便于事后事故分析，杜绝原因不明的跳闸。事件报告采用国际标准COMTRADE格式存储，便于与其它分析机接口。

f）完善的装置结构

装置机箱采用整体面板、背插式全封闭结构，嵌入式安装方式，可安装于条件恶劣的工作环境。

g）超强电磁兼容能力

达到IEC60255-22标准中的EMC八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。

h）强大通信功能

嵌入式双网接口配置,同时具有双以太网、RS485接口，支持IEC60870-5-103、MODBUS等通信规约。

i) 操作回路不受跳合闸电流限制。

j) 适用温度范围宽：-25C～+55C。

- 1.2 主要功能

装置主要功能见表1。

表 1   装置的主要功能

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 差速断保护 |
| 2 | 差动保护 |
| 3 | CT断线检测 、差流越限告警 |

- 1.3 通信功能

可直接与当地监控通信。装置具有两个485通信口及两个以太网口。通信规约可采用IEC60870-5-103、MODBUS等。

通信参数：10/100M以太网； RS485,一位起始位，8位数据，一位停止位，无校验，波特率范围：4800～38400bps。

- 2 技术数据

- 2.1 额定数据

a）交流电流（In）：5A，1A (订货时指明)；

b）工作电源电压（直流或交流）：220V或110V(订货时指明)，误差：-20％～+15％；

c）开入量回路电压：同工作电源电压；

d）操作回路直流电压：220V或110V (订货时指明)；

e）交流额定频率：50Hz。

- 2.2功耗

a）交流电流：＜1VA/相（In=5A）；

＜0.5VA/相（In=1A）；

b）直流电源：正常＜25W，跳闸＜35W；

c）开入回路：＜0.3VA/路。

- 2.3保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：     	0.1In～20In；

b）精度

动作值平均误差的绝对值不大于3%整定值或±0.01In(Un)，取其较大者；

定时限延时平均误差的绝对值不大于2% 整定值与30ms之和；

零时段（延时整定值小于0.05s）时，延时不大于50ms；

c）2倍动作电流条件下，差速断保护动作时间不大于25ms。

d）2倍动作电流，及无二次谐波制动条件下，差动保护动作时间不大于40ms。

- 2.4 重量

装置总重量为： 5kg±0.5kg；

- 2.5 绝缘性能

2.5.1绝缘电阻

在标准大气条件下, 装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间, 用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值, 不小于100MΩ。

2.5.2介质强度

在标准大气压条件下, 装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间,能承受交流2kV (有效值)试验电压, 历时1min,无绝缘击穿或闪烁现象。

装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流0.5kV(有效值)试验电压, 历时1min,无绝缘击穿或闪烁现象。

- 2.6 电磁兼容性能

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1:1988的规定：III 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2:1996的规定：III 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3:1989的规定：III 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4:1992的规定：IV 级；

e）浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-5:2002的规定：III 级；

f）射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-6:2001的规定：III 级；

g）工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-7:2003的规定：A 级；

h）工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-8:1993的规定：V 级；

i）脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-9:1993的规定：IV 级；

j）阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-10:1993的规定：IV 级；

k）谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-2:2001的规定：A 级；

l）电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-3:1994的规定；

m）传导发射限值检验符合IEC 60255-24:2000的规定。

- 2.7 触点性能

2.7.1 触点断开容量

交流: 5A,250V AC；

直流: 5A,30V DC。

2.7.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

- 2.8 机械稳定性

装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。

- 2.9 环境条件

a）环境温度

工作：-25°C～+55°C；

贮存：-25°C～+70°C，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化，温度恢复后，装置能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25°C，且表面无凝露。最高温度为+40°C时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力：86kPa～106kPa （相对海拔高度2km 以下）。

- 3 装置硬件

本装置在总体设计、各插件设计上均充分考虑了可靠性的要求，并在程序执行、信号指示、通信等方面给与了详尽考虑。

- 3.1 机箱结构

装置采用整面板形式，面板上包括大屏幕汉字液晶显示、信号指示灯、操作按键。

装置机箱高度为 4U，宽度为19/2 英寸。机箱外形尺寸及开孔尺寸见图 3.1。背后端子图见图3.2。

a)机箱外形尺寸图                                            b)开孔图

图 3.1  机箱外形尺寸及开孔尺寸图

| 电源插件（F） |  |  | 操作插件（E） |  |  |  | （D） | 出口插件(C) |  |  | 主板插件（B） |  | 交流插件（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入公共端 |  | 1 |  | 手动跳闸 |  |  | 1 | 出口7-1 |  | E1 |  | 2 | Iahn | Ⅰ 侧 | Iah | 1 |
| 2 | 开入量9 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | Ibhn |  | Ibh | 3 |
| 3 | 开入量10 |  | 3 |  | 跳位灯 |  |  | 3 | 出口7-2 |  | E2 |  | 6 | Ichn |  | Ich | 5 |
| 4 | 开入量11 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | Iamn | Ⅱ 侧 | Iam | 7 |
| 5 | 开入量12 |  | 5 | 跳闸位置输入 |  |  |  | 5 | 出口6 |  | 1 | RS485-A1 | 10 | Ibmn |  | Ibm | 9 |
| 6 | 开入量13 |  | 6 | 防跳接入（至-KM） |  |  |  | 6 |  |  | 2 | RS485-B1 | 12 | Icmn |  | Icm | 11 |
| 7 | 开入量14 |  | 7 | 合闸位置输入 |  |  |  | 7 | 出口5 |  | 3 | RS485-A2 | 14 | Ialn | Ⅲ 侧 | Ial | 13 |
| 8 | 开入量15 |  | 8 |  |  | 控制回 路断线 |  | 8 |  |  | 4 | RS485-B2 | 16 | Ibln |  | Ibl | 15 |
| 9 | 开入量16 |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 出口4 |  | 5 | S485-BR2 | 18 | Icln |  | Icl | 17 |
| 10 | 开入量17 |  | 10 |  |  | 合位灯 |  | 10 |  |  | 6 | RS485-A3 | 20 |  |  |  | 19 |
| 11 | 开入量18 |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 出口3 |  | 7 | RS485-B3 | 22 |  |  |  | 21 |
| 12 | 开入量19 |  | 12 | 当地(远方)跳入口 |  |  |  | 12 |  |  | 8 | 信号复归 | 24 |  |  |  | 23 |
| 13 | 开入量20 |  | 13 | 保护跳入口 |  |  |  | 13 | 出口2 |  | 9 | 检修压板 | GART-811 变压器保护装置 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 14 | 合闸入口 |  |  |  | 14 |  |  | 10 | 保护远方 操作压板 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 失电 告警 | 15 | 闭锁合闸入口 |  |  |  | 15 | 出口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 16 | 闭锁操作入口 |  |  |  | 16 |  |  | 11 | 开入量4 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 17 | 闭锁跳闸入口 |  |  |  | 17 |  |  | 12 | 开入量5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作电源(+) |  | 18 | 至跳闸线圈 |  |  |  | 18 | 装置故障 |  | 13 | 开入量6 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 19 | 至合闸线圈 |  |  |  | 19 | 跳闸信号 |  | 14 | 开入量7 |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作电源(-) |  | 20 | ＋KM |  |  |  | 20 | 预告信号 |  | 15 | 开入量8 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 21 | -KM |  |  |  | 21 | +XM |  | 16 | 开入公共端 |  |  |  |  |  |
| 22 | 机壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3.2  装置背后端子图

- 3.2 插件功能

3.2.1 交流插件（A）

该插件内装有9个电流变换器，用于将变压器三侧的电流转换成弱电信号，供A/D转换用，并起强弱电隔离作用。

3.2. 2 主板插件（B）

该插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，采用了32位单片机及高精度A/D，具有转换速度快、采样偏差小、无可调整元件等特点。

部分外部开入量的状态通过本插件读入。

3.2.3 逻辑出口插件1（C）

该插件完成7个对象的出口跳闸功能。出口1～6，每个为一对出口触点；出口7为两对出口触点（KC7、KC8在总线板上已短接）各出口继电器经启动继电器控制。

在该板上有预告继电器、信号复归继电器及装置异常告警继电器。

3.2.4 跳闸（操作）插件（E）

该插件可完成一个断路器的跳闸、合闸功能。操作回路不受跳合闸电流限制。

在该插件内含有跳位及合位继电器，防跳继电器及闭锁合闸、闭锁跳闸继电器。

3.2.5 电源插件（F）

装置工作电源采用交、直流两用开关电源，利用逆变原理输出本装置需要的各组电源。各组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连，部分外部开入量的状态通过本插件读入。

3.2.6 人机对话板

人机对话板的核心采用32位单片机，其主要功能是整定装置的定值及显示保护的信息，扫描面板上的键盘状态。该板通过通信方式与主板进行通信。

本板采用汉字液晶显示，人机界面清晰易懂，操作简单。液晶显示具有屏幕保护功能。

- 4 保护原理

- 4.1 变压器(差动)保护原理

装置模拟量输入变压器 I1、I2、I3三侧电流，变压器各侧的电流互感器均采用星形接线。

采用全星形接线方式简化了CT二次接线，对减小电流互感器的二次负荷和改善电流互感器的工作性能有很大好处，并增加了电流回路可靠性。

各侧电流的平衡系数调整通过软件完成，不需外接中间电流互感器。

电流互感器各侧极性都以指向保护设备为同极性端。

差动保护采用比例制动及二次谐波制动原理，CT断线可闭锁或不闭锁差动出口。

任一相差电流：   Icl=∣I.1 + I.2 + I.3∣

任一相制动电流： Izd = max{∣I.1∣,∣I.2∣,∣I.3∣}

本保护中差流计算是在平衡补偿和电流相位校正后进行。

- 4.1.1 平衡补偿

由于选用CT变比和理论计算CT变比的不一致，将出现不平衡差流，本装置采用软件实现不平衡补偿。将补偿系数作为整定值。

将 I1侧作为基准侧（一般接到高压侧），将其它侧的额定电流都调整到I1侧额定电流。

对Y0/Y/Δ-12-11接线变压器，可设I1为接到 Y0侧，I2为接到Y侧, I3为接到Δ侧。

平衡系数1 ：  k1 = I1n / I2n ；

平衡系数2 ：  k2 = I1n / I3n ；

式中：k1、k2 分别为 I2、I3侧的平衡系数；

I1n、I2n、I3n分别为变压器I1、I2、I3侧的二次额定电流；

本装置在计算时，将I2侧电流与平衡系数K1相乘，将 I3侧电流与平衡系数K2相乘。

若不需要补偿，则必须将 k1, k2 整定为 1。

虽然在理论上平衡系数不受到限制，但按上述的基准电流计算的平衡系数最好不大于3或4，如果大于，请更换基准侧或使用中间变流器。

- 4.1.2 电流相位校正

本装置需各侧CT二次均采用星形接线，其二次电流直接流入装置。

变压器各侧CT二次电流相位由软件依据装置参数表中接线方式自校正。

如果变压器各侧接线相同，则不进行相位校正。

例如：对Y0/Y/Δ-12-11接线变压器，Y0、Y接线侧CT二次电流相位需校正，校正方法如下：

I.'a =（I.a-I.b）/3；

I'.b =（I.b-I.c）/3；

I.'c =（I.c-I.a）/3；

式中：I.a、I.b、I.c为Y侧CT二次电流；I.'a、I.'b、I.'c 为校正后的各相电流；

设：I.1a、I.1b、I.1c，I.2a、I.2b、I.2c，I.3a、I.3b、I.3c分别为I1、I2、I3侧输入装置的三相电流，

则装置内部经补偿及相位校正后计算出的三相差电流及三相制动电流如下：

I.acl = [（I.1a-I.1b）/3] + k1 *[（I.2a-I.2b）/3] + k2 * I.3a；

I.bcl = [（I.1b-I.1c）/3] + k1 *[（I.2b-I.2c）/3] + k2 * I.3b；

I.ccl = [（I.1c-I.1a）/3] + k1 *[（I.2c-I.2a）/3] + k2 * I.3c；

I.azd = max {（I.1a-I.1b）/3 , k1 *（I.2a-I.2b）/3 , k2 * I.3a }；

I.bzd = max {（I.1b-I.1c）/3 , k1 *（I.2b-I.2c）/3 , k2 * I.3b }；

I.czd = max{（I.1c-I.1a）/3 , k1 *（I.2c-I.2a）/3 , k2 * I.3c }；

- 4.1.3 差电流速断保护

差电流速断简称差速断，用于差动保护范围内发生严重故障时，快速切除故障，差速断不经制动判别，只要任一相差电流大于差速断定值，保护动作出口跳闸。

图4.1  差速断保护逻辑图

图中: YB=1 表示差速断保护的软压板投入，Isd表示差速断保护的定值；

Iaxcl、Ibxcl、Icxcl 分别表示Ａ相差流、Ｂ相差流、Ｃ相差流。

- 4.1.4 比率制动差动保护

为了保证在穿越性故障时差动不误动，本装置设有两段式比率制动特性。动作判据为：

Id = Icl ≥Iset                   (Izd≤IGd)

Id = [Icl-k*(Izd–IGd)] ≥Iset  (Izd﹥IGd)

式中：Id为动作电流, Icl为差电流，IGd为制动电流拐点定值；

Izd为制动电流，k为比率制动特性斜率，Iset为差动定值；

图4.2  差动保护逻辑图

图中：YB=1表示差动保护软压板投入；

Ida、Idb、Idc分别为A相、B相、C相动作电流，Icd是差动定值；

CB1=1表示二次谐波制动投入，CB2=1表示CT断线闭锁差动投入； CB3=1表示自动解除闭锁投入；

Icl表示任意一相差电流，IBS表示断线闭锁电流定值。

- 4.1.5 二次谐波制动

当空载变压器投入电网或区外故障切除后的电压恢复时，将产生很大的励磁涌流，为了防止在此情况下差动保护误动,设有二次谐波制动。

采用三相差电流中二次谐波含量与基波的比值为励磁涌流闭锁判据，制动判据如下：

Ix2 ≥ KCB* Ix l

式中：Ix2为每相差电流中的二次谐波，Ix l为对应的差流中的基波；

KCB 为二次谐波制动系数。

三相中只要有任一相满足制动条件，则闭锁差动保护。即三相或门制动差动保护。

- 4.1.6 差流越限告警

正常情况下监视各相差流，如果任一相差流大于越限定值，经延时发差流越限告警信息。

- 4.1.7 CT断线检测

为了防止CT二次断线时保护误动作，本装置设有CT断线闭锁及报警功能。为了便于判断CT断线及增加电流回路的可靠性，本保护要求各侧CT全部接成Y型。

本装置仅考虑一相断线的情况。

当负荷电流大于0.2倍基准侧二次额定电流时，启动CT断线告警功能。

在正常情况下：检查所有相别的电流，当只有一相无流，则判为该相CT断线。

在差动保护启动时，某侧三相电流中有一相无流，且其它侧三相电流均无变化，则判断为CT断线。发CT断线告警信息。

当CT二次断线后，发出告警信号，可通过控制字选择闭锁或不闭锁差动保护出口。

当自动解除断线闭锁控制字投入时，如果断线后差流超过断线闭锁电流定值，则自动解除闭锁允许差动出口。发CT断线闭锁解除信息。

- 4.1.8 控制回路断线告警

当装置采集到操作插件内断路器的合位、跳位两个状态相同时（内部开入），经3秒延时发控制回路告警。

- 4.1.9 跳闸出口选择

本装置各保护跳闸出口采用整定方式（见控制字）。每个保护动作，跳何出口可以按需由用户选择自由整定。因本保护为主保护，建议所有出口都投入。装置默认也是都投入的。

共有 7 组出口：出口1、出口2、出口3、出口4、出口5、出口6、出口7。

- 5 装置整定

本装置整定共包含下述4种，均可通过远方修改。

a）装置参数整定：装置参数根据具体运行情况进行整定；

b）装置定值整定：实际各定值的具体值；

c）软压板整定：用于各保护的投退；

d）控制字整定：用于各保护中相关条件的选择。

软压板、控制字、实际定值统称为定值。

各保护定值的实际值是在相应保护的软压板、控制字投入的条件下有效。

- 5.1 装置参数整定

当某些参数实际不存在时，选缺省值。

- 5.1.1  装置参数

表5.1   变压器保护(差动)装置参数

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值区号 | 1～10 | 1 |
| 2 | 被保护设备 | 不超过8个字符 | 一号变压器 |
| 3 | 变压器 I1 侧绕组 | 口 Y 口 Δ | Y |
| 4 | 变压器 I2 侧绕组 | 口 Y 口 Δ | Y |
| 5 | 变压器 I3 侧绕组 | 口 Y 口 Δ | Δ |
| 6 | I1侧CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 7 | I1侧CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 8 | I2侧CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 9 | I2侧CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 10 | I3侧CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 11 | I3侧CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |

- 5.1.2 装置参数表说明

a) “口”内显示“√”含义为相应项被选中；

b) 定值区号：选择定值区；

b) 被保护设备：可输入被保护设备的编号；

c) 变压器 I1 侧绕组、变压器 I2 侧绕组、变压器 I3 侧绕组是指变压器绕组的接线方式。

例如：对Y0/Y/Δ-12-11接线变压器，如果装置I1接到 Y0侧，装置I2接到Y侧, 装置I3接到Δ侧。则变压器 I1 侧绕组选 Y，变压器 I2 侧绕组选 Y，变压器 I3 侧绕组选 Δ。

d) I1侧CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据I1侧CT 的实际情况整定，二次值为装置的额定电流参数In；

e) I2侧CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据I1侧CT 的实际情况整定；

f) I3侧CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据I1侧CT 的实际情况整定；

- 5.2 软压板整定

“口”内显示“√”含义为相应功能投入。

表5.2  装置软压板

| 序号 | 名 称 | 整 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差速断保护 | 口 |
| 2 | 差动保护 | 口 |

- 5.3 控制字整定

“口”内显示“√”含义为选中。

表5.3   控制字

| 序号 | 名 称 | 功能选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差速断跳出口 | 口1 口2 口3 口4 口5 口6 口7 |
| 2 | 差动跳出口 | 口1 口2 口3 口4 口5 口6 口7 |
| 3 | CT断线检测 | 口 退出 口 投入 |
| 4 | CT断线闭锁差动 | 口 退出 口 投入 |
| 5 | 自动解除断线闭锁 | 口 退出 口 投入 |
| 6 | 差流越限告警 | 口 退出 口 投入 |
| 7 | 二次谐波制动 | 口 退出 口 投入 |
| 8 | 控制回路断线告警 | 口 退出 口 投入 |

- 5.4 装置定值整定

各整定定值是在相应保护的软压板、控制字投入的条件下有效。

表5.4  装置定值

| 定值种类 | 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定步长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差速断保护 | 1 | 差速断定值 | 0.2In～15In | 0.01 A |  |
| 差动保护 | 2 | 差动定值 | 0.1In～1In | 0.01 A |  |
|  | 3 | 比率制动拐点 | 0.1In～2In | 0.01 A |  |
|  | 4 | 比率制动系数 | 0.2～0.8 | 0.01 |  |
|  | 5 | 二次谐波制动系数 | 0.15～0.3 | 0.01 | KCB |
| CT断线检测 | 6 | 基准侧额定电流 | 0.4In～2In | 0.01 A | 二次 |
|  | 7 | 断线闭锁电流定值 | 0.1In～4In | 0.01 A |  |
| 差流越限告警 | 8 | 差流越限定值 | 0.08In～0.5In | 0.01 A |  |
|  | 9 | 差流越限延时 | 0.1s～10s | 0.01s |  |
| 平衡系数 | 10 | 平衡系数1 | 0～4.000 | 0.001 | k1 |
|  | 11 | 平衡系数2 | 0～4.000 | 0.001 | k2 |

- 6 定值整定

本说明书中所述定值整定计算内容仅供参考。整定计算时请参见有关的《条例》和《规程》。

- 6.1 计算变压器各侧的额定电流

In = Sn /3Un

式中：Sn是变压器最大额定容量；Un是各侧额定电压。

- 6.2 计算各侧二次额定电流

本装置由软件实现二次电流的相位校正、主CT二次采用星形接线，由于在电流相位校正时已考虑了3 ，故各侧（输入装置电流）二次电流计算如下：

I=In/nCT

式中：nCT是该测CT变比。

- 6.3 计算平衡系数

本装置由软件实现因选用CT与计算CT变比不同而造成的差流平衡，装置对采样值进行修正。

将 I1侧 作为基准侧（一般接到高压侧），将其它侧的额定电流都调整到I1侧额定电流。

平衡系数1 ：

K1 =（I1n/I2n）= (U2n/U1n）*（CT2/CT1）；

平衡系数2 ：

K2 =（I1n/I3n）=（U3n/U1n）*（CT3/CT1）；

式中：k1, k2  分别为 I2, I3侧的平衡系数；

I1n, I2n, I3n分别为变压器I1, I2, I3侧的二次额定电流；

U1n，U2n，U3n分别为变压器I1, I2, I3侧的相间额定电压；

CT1，CT2，CT3分别为变压器I1, I2, I3侧的选用CT变比。

- 6.4 差电流速断的整定

差电流速断的定值按躲过主变空投时可能出现的最大涌流电流整定，一般为最大涌流的1.5～2倍。

- 6.5 差动定值的整定（Icdset）

按右式确定差动保护的定值，差动定值=K (Δu+ΔI) I1n

式中：K为可靠系数，取1.5～2；

Δu变压器分接头调压范围的一半，一般取0.1左右；

ΔI为正常运行时电流互感器误差，一般取0.1；

I1n为变压器基准侧CT二次额定电流。

- 6.6 制动电流拐点定值的整定（Izdgd）

制动电流拐点一般选取(0.5～1) I1n，该值整定较小时内部故障灵敏度有所下降，较大时，动作不可靠。

- 6.7 比率制动系数

KB = K*Ibp / Izd；

式中：Ibp是外部故障时产生的最大不平衡电流；

Izd应根据各侧短路时的不同制动电流而定；

KB一般选取0.3～0.7；当制动系数KB确定后,为保证实际制动特性始终处于整定的制动特性折线的上方应使KB≤ Icdset/ Izdgd 或Icdset ≥ KB* I1n。

当上述条件不满足时,可增大Icdset使Icdset= KB*I1n。

- 6.8 二次谐波制动比

利用二次谐波来防止励磁涌流误动的差动保护，二次谐波的比表示差流中的二次谐波分量与基波分量的比值。一般二次谐波制动比可整定为15% ～30%。

- 6.9 差动保护灵敏度校验（Klm）

按最小运行方式下差动保护范围内两相金属性短路校验

Klm = Idmin / Idz         Klm≥2

式中：Idmin为短路电流；

Idz为制动电流在制动曲线上对应的动作电流值，

当装置按上述定值整定能满足选择性和灵敏系数，可不再校验灵敏系数。

- 6.10 平衡系数整定

设某变压器参数如下：

Y0/Y/Δ-12-11，31.5/20/31.5MVA ，110×(1±4×2.5%)/38.5×(1±2×2.5%)/11kV；

平衡系数（将110侧 作为基准侧）计算：

表6.1  平衡系数计算

| 名 称 | 各 侧 数 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | 110 | 38.5 | 11 |
| 额定电流(A) | 165 | 472 | 1653 |
| CT二次接线方式 | Y | Y | Y |
| CT计算变比 | 165/5 | 472/5 | 1653/5 |
| 选用CT变比 | 200/5 | 500/5 | 2000/5 |
| 各侧二次电流(A) | 4.125 | 4.72 | 4.132 |
| 平衡系数 |  | 4.125/4.72=0.87 | 4.125/4.132=0.99 =1.00 |

或：

平衡系数1（38.5kV侧）： K1 =（I1n/I2n）= (U2n/U1n）*（CT2/CT1）= 0.87；

平衡系数2（11kV侧）：   K2 =（I1n/I3n）=（U3n/U1n）* CT3/CT1）= 1.00。

- 7 订货须知

- 7.1 订货时应指明

a）产品型号、名称及数量；

b）工作电源；

c）额定电流；

d）操作电源；

e）通信方式；

f）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

g）订货单位及到货地点。

- 7.2 型号参数说明

例如：GART-811 / 252

表示：

产品型号：GART-811

产品名称：数字式变压器保护装置

工作电源：220V

额定电流：5A

操作插件：DC220V

- 附录A 装置信息

- A.1 装置自检信息

表A.1  装置自检信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAM自检故障 | 2 | EEPROM自检故障 |
| 3 | A/D自检故障 | 4 | 交流量通道故障 |
| 5 | 保护定值出错 | 6 | 保护控制字出错 |
| 7 | 保护压板出错 | 8 | 定值区号出错 |
| 9 | 装置参数出错 | 10 | 内部ROM故障 |
| 11 | 内部RAM故障 | 12 | 外部RAM故障 |
| 13 | 硬时钟异常 | 14 | 通信通道故障 |
| 15 | 开出回路故障 | 16 | 外部FLASH故障 |
| 17 | 网络参数出错 |  |  |

- A.2 装置动作SOE信息

表A.2  装置动作SOE信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差速断保护动作 | 2 | 差动保护动作 |

- A.3 装置开关变位信息

序号21～ 24 是装置操作插件的内部开入。

表A.3  装置开关变位信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归开入 | 2 | 检修压板开入 |
| 3 | 保护远方操作压板开入 | 4 | 备用开入4 |
| 5 | 备用开入量5 | 6 | 备用开入量6 |
| 7 | 备用开入量7 | 8 | 备用开入量8 |
| 9 | 备用开入量9 | 10 | 备用开入量10 |
| 11 | 备用开入量11 | 12 | 备用开入量12 |
| 13 | 备用开入量13 | 14 | 备用开入量14 |
| 15 | 备用开入量15 | 16 | 备用开入量16 |
| 17 | 备用开入量17 | 18 | 备用开入量18 |
| 19 | 备用开入量19 | 20 | 备用开入量20 |
| 21 | 跳闸位置 | 22 | 合闸位置 |
| 23 | 跳闸压力闭锁 | 24 | 合闸压力闭锁 |

- A.4 装置运行告警信息

表A.4  装置运行告警信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时异常告警 | 2 | 差流越限告警 |
| 3 | CT断线告警 | 4 | 控制回路断线告警 |
| 5 | I1侧CT相序异常 | 6 | I2侧CT相序异常 |
| 7 | I3侧CT相序异常 | 8 | 后台操作出口告警 |
| 9 | CT断线告警 | 10 | CT断线告警解除 |

- 附录B 附图

- B.1装置使用接线图

图 B.1   GART-811装置使用接线图

注： 当本装置用于双绕组变压器时，电流可接入I、II，或I、III两侧中。

- B.2出口插件原理图

图B.2  出口插件原理图

- B.3操作插件原理图

图B.3  操作插件原理图