此页为内部签审页，对外说明书不包含此页！

ARL-851

数字式馈线保护测控装置

技术说明书

编  制：

审  核：

审  定：

GARL-851

数字式馈线保护测控装置

技术说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气有限公司

2017年10月

安 全 声 明

感谢您使用哈尔滨国瑞电气有限公司的产品。为保证安全、正确、高效地使用装置，请务必注意：

- 装置的安装调试应由专业人员进行；

- 请仔细阅读说明书。遵照国家和行业相关规程，参照说明书对装置进行操作、调整和测试；

- 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和测试；

- 装置应该可靠接地；

- 装置上电前，应确认装置接线正确，施加的电源电压与铭牌一致；

- 装置上电后，接触装置端子，小心防止高压电击；

- 严禁带电插拔模件；

- 装置断电后，严禁无防护措施触摸电子器件；

- 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司联系。

版 本 声 明

| 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | V1.0 |  |  | 2017.10 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：用户服务中心

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升街

邮编：150090

电话：0451-51721799

传真：0451-51721788

电邮：grdq001@163.com

网址：www.hguorui.com

目  次

1 概述	1

1.1 特点	1

1.2 主要功能	1

1.3 通信功能	2

2 技术数据	2

2.1 额定数据	2

2.2 功耗	2

2.3 保护元件测量范围及精度	2

2.4 测量元件测量范围及精度	3

2.5 重量	3

2.6 绝缘性能	3

2.7 电磁兼容性能	3

2.8 触点性能	4

2.9 防护等级	4

2.10 机械稳定性	4

2.11 环境条件	4

3 装置硬件	4

3.1 机箱结构	4

3.2 插件功能	5

4 保护原理	6

4.1 电流、电压联锁保护	6

4.2三段式复压闭锁方向电流保护（第Ⅲ段可整定为反时限）	6

4.3 过负荷保护	8

4.4 母联充电保护	8

4.5 检同期、检无压、三相三次重合闸	8

4.6 手动及遥控同期合闸	9

4.7 加速保护	10

4.8 低频减载	11

4.9 三段式零序方向电流保护（第Ⅲ段可整定为反时限）	11

4.10 过压保护	13

4.11 低电压保护	13

4.12 过频保护	13

4.13 负序过流保护	14

4.14 零序过压保护	14

4.15 PT断线告警	14

4.16 控制回路断线告警	14

4.17 小电流接地选线	15

4.18 低压减载	15

4.19 遥测功能	16

4.20 遥信采集	16

4.21 遥控功能	16

4.22 计算电度	16

4.23 TWJ 异常及断路器偷跳告警	16

5 装置整定	17

5.1 装置参数整定	17

5.2 软压板整定	18

5.3 装置定值及控制字整定	19

6 订货须知	23

6.1 订货时应指明	23

6.2 型号参数说明	23

附录A  装置信息	24

A.1 装置动作SOE信息	24

A.2 装置开关变位信息	24

A.3 装置自检信息	25

A.4 装置运行告警信息	25

附录 B 附图	26

B.1 GARL-850系列装置使用接线图	26

B.2 GARL-850系列出口插件原理图	27

B.3 GARL-850系列直流操作插件原理图	28

附录C 反时限特性曲线图	29

- 1 概述

GARL-851数字式馈线保护测控装置（以下简称装置）适用于66kV及以下电压等级的配电线路保护及测控。可组屏安装，也可就地安装到开关柜。

- 1.1 特点

a）高性能的通用硬件平台

采用32位微处理器，高精度A/D，Flash Memory，大容量ROM，大容量RAM。具有完善的自诊断功能，无可调节器件，现场免维护。

b）模块化软件设计

采用RTOS实时操作系统，C 语言编程，功能稳定可靠，升级维护更方便。模块化程序设计使保护

功能配置灵活，可满足不同用户的个性化需求。

c）友好的人机界面

大屏幕液晶显示屏，中文视窗界面，保护信息、操作信息一目了然，操作简单方便。面板LED指示灯，清晰表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

d）谐波监测

可实现电压、电流高次谐波监测。

e）负荷录波

装置提供高精度的负荷录波，便于分析负荷状况。

f) 动作过程准确记录

可记录SOE等类型事件达上万条，跳闸记录报告不少于100个，且存储的信息在掉电后不会丢失。便于事后事故分析，杜绝原因不明的跳闸。事件报告采用国际标准COMTRADE格式存储，便于与其它分析机接口。

g）完善的装置结构

装置机箱采用整体面板、背插式全封闭结构，嵌入式安装方式，防护等级达到IP61，可安装于条件恶劣的工作环境。

h）超强电磁兼容能力

达到IEC60255-22标准中的EMC八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。

i）强大通信功能

嵌入式双网接口灵活配置,任一接口可配置成以太网、CAN、RS485，支持IEC60870-5-103、MODBUS等通信规约。

j) 操作回路不受跳合闸电流限制。

k) 适用温度范围宽：-25C～+55C。

- 1.2 主要功能

装置的主要功能见表1。

表1  装置的主要功能

| 序号 | 功 能 | GARL-851 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流、电压联锁保护 | √ |
| 2 | 三段式复压闭锁方向过流保护（注1） | √ |
| 3 | 过负荷保护（注2） | √ |
| 4 | 母联充电保护 | √ |
| 5 | 检无压,检同期三相三次重合闸保护 | √ |
| 6 | 低频减载保护 | √ |
| 7 | 三段零序方向过流保护（注1） | √ |
| 8 | 加速过流保护(前加速, 后加速) （注3） | √ |
| 9 | 加速零序过流保护(前加速,后加速) （注3） | √ |
| 10 | 过压保护（注2） | √ |
| 11 | 低压保护（注2） | √ |
| 12 | 负序过流保护 | √ |
| 13 | 过频保护（注2） | √ |
| 14 | 零序过压保护 | √ |
| 15 | 手动及遥控同期合闸 | √ |
| 16 | PT断线告警 、控制回路断线告警、 | √ |
| 17 | 接地选线 | √ |
| 18 | 低压减载 | √ |
| 19 | 测量CT | √ |
| 20 | 遥控、遥测、遥信 | √ |
| 21 | 整定8组定值 | √ |

注1：其中第三段可整定为反时限，有三种反时限特性可供选择，参见附录D。

注2：可整定选择告警或者跳闸。

注3：本装置后加速保护可实现手合加速功能。

- 1.3 通信功能

可直接与当地监控通信，装置具有两个以太网通信口，两个RS485通信口。

通信规约采用IEC60870-5-103、MODBUS等。

- 2 技术数据

- 2.1 额定数据

a）交流电流（In）：5A，1A (订货时指明)；

b）交流电压 (Un)：100/3V，100V；

c）工作电源电压（直流或交流）：220V或110V(订货时指明)，允许偏差：-20％～+15％；

d）开入量回路直流电压：220V或110V(订货时指明)；

e）操作回路直流电压：220V或110V (订货时指明)；

f）交流额定频率：50Hz。

- 2.2 功耗

a）交流电流：＜1VA/相（In=5A）；

＜0.5VA/相（In=1A）；

b）交流电压：＜0.5VA/相；

c）直流：    正常＜15W，跳闸＜20W；

d）开入回路：＜0.3VA/路。

- 2.3 保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：     		0.1In～20In；

电压：      		0.01Un～1.2Un；

零序电流：  		0.1In～20In；

接地选线零序电流：0.01A～0.6A；

频率：     		42Hz～52Hz。

b）精度

动作值平均误差的绝对值不大于2.5%整定值或±0.01In(Un)，取其较大者；

定时限延时平均误差的绝对值不大于2% 整定值与30ms之和；

当I/IP≥2 时反时限延时平均误差的绝对值不大于5% 理论值与30ms之和；

固有延时：不大于40ms；

方向动作区为160±5，灵敏角误差的绝对值不大于2。

- 2.4 测量元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：0.01In～1.2In；

电压：0.01Un～1.2Un；

b）精度

交流电流: 电流小于0.1In，误差≤±0.001In；电流大于或等于0.1In，误差≤±0.2%；

交流电压：≤±0.2％；

有功功率、无功功率：≤±0.5％；

功率因数：≤±0.5％；

频率：≤±0.01Hz。

- 2.5 重量

装置总重量为：4kg±0.5kg。

- 2.6 绝缘性能

- 2.6.1 绝缘电阻

在标准大气条件下，装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间，用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值，不小于100MΩ。

- 2.6.2 介质强度

在标准大气压条件下，装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间，能承受交流2kV (有效值)试验电压,历时1min，无绝缘击穿或闪烁现象。

装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流0.5kV(有效值)试验电压, 历时1min,无绝缘击穿或闪烁现象。

- 2.7 电磁兼容性能

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1:1988的规定：Ⅲ 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2:1996的规定：Ⅲ 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3:1989的规定：Ⅲ 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4:1992的规定：Ⅳ 级；

e）浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-5:2002的规定：Ⅲ 级；

f）射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-6:2001的规定：Ⅲ 级；

g）工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-7:2003的规定：A 级；

h）工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-8:1993的规定：Ⅴ 级；

i）脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-9:1993的规定：Ⅳ 级；

j）阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-10:1993的规定：Ⅳ级；

k）谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-2:2001的规定：A 级；

l）电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-3:1994的规定；

m）传导发射限值检验符合IEC 60255-25:2000的规定。

- 2.8 触点性能

2.8.1 触点断开容量

交流：5A,250V AC；

直流：5A,30V DC。

2.8.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

- 2.9 防护等级

防护等级达到IP61。

- 2.10 机械稳定性

装置的抗振动性能符合GB/T 11287-2000的规定。

- 2.11 环境条件

a）环境温度

工作：-25C～+55C；

贮存：-25C～+70C，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化，温度恢复后，装置能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25C，且表面无凝露。最高温度为+40C 时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力：86kPa～106kPa（相对海拔高度2km 以下）。

- 3 装置硬件

本装置在总体设计、各插件设计上均充分考虑了可靠性的要求，并在程序执行、信号指示、通信等方面给与了详尽考虑。

- 3.1 机箱结构

装置采用整面板形式，面板上包括汉字液晶显示、信号指示灯、操作按键等。

本装置机箱采用全密闭、防水、防尘、抗振动的设计，可安装于条件恶劣的工作环境。

机箱结构：高度为 4U，宽度为19/2 英寸。机箱外形尺寸及开孔尺寸见图1-2。

a)机箱外形尺寸图                                            b)开孔图

图 1-2  4U,19/2英寸机箱外形尺寸及开孔尺寸图

GARL-850系列装置使用接线图参见附录B；

GARL-850系列装置直流操作出口背后接线端子图见图2-1。

| 电源插件（E） |  |  | 操作插件（D） |  |  | 出口插件（C） |  |  | 主板插件（B） |  | 交流插件（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入公共端 |  | 1 |  | 手动 跳闸 | 1 |  | 备用出口5 | E1 | 以太网口1 | 2 | Ian | 保护电流 | Ia | 1 |
| 2 | 起动母充保护开入 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | E2 | 以太网口2 | 4 | Ibn |  | Ib | 3 |
| 3 | 开入量10 |  | 3 |  | 跳位灯 | 3 |  | 备用出口4 | 1 | GPS+ | 6 | Icn |  | Ic | 5 |
| 4 | 开入量11 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | GPS- | 8 | Uxn | 抽取电压 | Ux | 7 |
| 5 | 开入量12 |  | 5 | 跳闸位置输入 |  | 5 |  | 备用出口3 | 3 | RS485-A2 | 10 | Uan | 母线电压 | Ua | 9 |
| 6 | 开入量13 |  | 6 | 防跳接入 （至-KM） |  | 6 |  |  | 4 | RS485-B2 | 12 | Ubn |  | Ub | 11 |
| 7 | 开入量14 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | RS485-BR2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 开入量15 |  | 7 | 合闸位置输入 |  | 7 |  | 备用出口2 | 6 | RS485-A3 | 14 | Ucn |  | Uc | 13 |
| 9 | 开入量16 |  | 8 |  | 控制回路断线 | 8 |  |  | 7 | RS485-B3 | 16 | 3U0n | 零序电压 | 3U0 | 15 |
| 10 | 开入量17 |  | 9 |  |  | 9 |  | 备用出口1 | 8 | 信号复归 | 18 | Iacn | 测量电流 | Iac | 17 |
| 11 | 开入量18 |  | 10 |  | 合位灯 | 10 |  |  | 9 | 检修压板 | 20 | Ibcn |  | Ibc | 19 |
| 12 | 开入量19 |  | 11 |  |  | 11 |  | 远方合闸 | 10 | 保护远方操作压板 | 22 | Iccn |  | Icc | 21 |
| 13 | 开入量20 |  | 12 | 当地跳入口 |  | 12 |  | 远方跳闸 | 11 | 测控远方操作压板 | 24 | 3I0n | 零序电流 | 3I0 | 23 |
| 14 |  |  | 13 | 保护跳闸入口 |  | 13 |  | 保护合闸 | 12 | 弹簧未储能开入 | 26 | 3I0sn | 接地选线 | 3I0s | 25 |
| 15 |  | 失电 告警 | 14 | 合闸入口 |  | 14 |  | 保护跳闸 | 13 | 手动跳闸开入 | ARL-851 数字式馈线保护测控装置 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 15 | 闭锁合闸入口 |  | 15 |  | +KM | 14 | 闭锁重合闸开入 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 16 | 闭锁操作入口 |  | 16 |  |  | 15 | 手动同期开入 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作电源(+) |  | 17 | 闭锁跳闸入口 |  | 17 |  | 装置故障 | 16 | 开入公共端 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 18 | 至跳闸线圈 |  | 18 |  | 跳闸信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作电源(-) |  | 19 | 至合闸线圈 |  | 19 |  | 合闸信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 20 | ＋KM |  | 20 |  | 预告信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 机壳接地 |  | 21 | －KM |  | 21 |  | XM |  |  |  |  |  |  |  |

图2-1  GARL-851装置背后接线端子图（直流方式操作出口）

- 3.2 插件功能

3.2.1 交流插件（A）

该插件包括电流变换器CT和电压变换器PT，用于将系统CT、PT的二次侧电流、电压信号转换成弱电信号，供A/D转换用，并起强弱电隔离作用。

3.2.2 主板插件（B）

该插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，采用了32位单片机及高精度A/D，具有转换速度快、采样偏差小、无可调整元件等特点。

外部开入量的状态通过本插件读入。断路器的跳、合闸位置开入量状态由装置自取。

3.2.3 出口插件（C）

本插件内含逻辑继电器,可完成5个对象的出口跳闸功能。各出口继电器经启动继电器控制。

本插件内含有跳闸、合闸、预告及装置故障告警等继电器逻辑。

3.2.4 操作插件(D)

该插件可完成一个断路器的跳闸、合闸功能。操作回路不受跳合闸电流限制。

在该插件内含有跳位及合位继电器，防跳继电器及闭锁合闸、闭锁跳闸继电器。

3.2.5 电源插件(E)

装置工作电源采用交、直流两用开关电源，利用逆变原理输出本装置需要的电源。各组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。电源插件的E-22端子应与系统大地可靠连接。

3.2.6 人机对话板

人机对话板的核心采用32位单片机，其主要功能是显示保护输出的信息，扫描面板上的键盘状态。该板通过串行通信方式与主板进行通信。

本板采用汉字液晶显示，人机界面清晰易懂，操作简单。液晶显示具有屏幕保护功能。

- 4 保护原理

- 4.1 电流、电压联锁保护

本装置的电流、电压联锁保护的起动元件包括电流起动元件和电压起动元件，只有在两者都起动的情况下，本保护才起动，当延时达到整定的定值时，保护动作。

当三相保护电流中任一相电流超过电流定值时电流元件起动。

当三个线电压中任一个电压小于电压定值时电压元件起动。三个线电压由接入装置的三个相电压经软件计算获得。

本保护带一段延时，当延时整定为零时，为速断保护。

当电压互感器的二次侧保险丝熔断时，虽然低电压元件会起动，但由于电流元件不会起动，保护不会误动作。

图4  电流、电压联锁保护逻辑图

图中：YB＝1表示电流、电压联锁保护软压板投入；

Uxmin表示三个线电压中的最小有效值；Uset为低压定值；

Imax表示三相电流中的最大值；Iset为闭锁电流定值；t为延时。

- 4.2三段式复压闭锁方向电流保护（第Ⅲ段可整定为反时限）

4.2.1 低压闭锁元件

本装置各段的低压闭锁元件采用同一个闭锁元件，当装置计算出的三个线电压中任意一个低于低电压定值时，开放被闭锁的各段保护。

各段保护的低压闭锁元件可单独投退，线电压由接入装置的三个相电压计算得出。

当过流Ⅰ段延时整定为0s时，此段保护可作为过流速断保护。

4.2.2 负序电压闭锁元件

本装置各段的负序电压闭锁元件采用同一个闭锁元件，当装置计算出的负序线电压高于负序线电压定值时，开放被闭锁的各段保护。

各段保护的负序电压闭锁元件可单独投退。

负序线电压由装置内部依据 U2.＝ (Uab.+a2U.bc+aU.ca)/3  计算得到。

4.2.3 方向元件

本装置的方向元件采用90°接线方式，按相启动，各段同相电流保护采用同一个方向元件，每段方向元件可单独投退；方向元件灵敏角为 -30°或 -45°；

各相方向元件的输入量I、U分别为：

A相方向（DA）Ia， Ubc；

B相方向（DB）Ib， Uca；

C相方向（DC）Ic， Uab；

由于采用数字计算方法，方向元件在动作区内灵敏度都相同，当方向元件投入时，可整定为正方向或反方向。方向动作区为160±5，灵敏角误差的绝对值不大于2。

设装置整定的灵敏角为 －α，当加入装置的电流及电压均从装置的交流极性端输入时，如果投正方向，则方向元件动作时的灵敏角为 －α，若方向元件投反方向，则方向元件动作时的灵敏角为

180－α。

图5  相间功率方向元件的动作特性（灵敏角 -30或-45）

当三相电流中，只要任一相电流超过任一段定值，且方向元件及复合电压元件满足动作条件，则启动相应段的延时，当延时满足后，动作跳闸。

当延时定值为0s时，该段过流保护为速断过流保护。

图6  三段复压闭锁方向过流保护逻辑图

图中：YB=1表示某段过流保护软压板投入；

CB2=1表示某段过流保护方向闭锁控制字投入；CB1=1表示某段过流保护低电压闭锁控制字投入；

Iset 为某段过流保护定值，U2set表示负序电压闭锁定值；UL表示低电压闭锁定值；

Ia、Ib、Ic 表示三相电流；

U2、Ux 分别表示装置内部计算出的负序电压及三个线电压中最小的线电压。

Iset为某段过流定值；t为某段过流延时；

DA、DB、DC分别为A相、B相、C相满足动作条件的方向；

CB3＝1表示PT断线控制字投入；CB4＝1表示PT断线闭锁保护控制字投入；

CB5＝1表示负序电压闭锁控制字投入。

4.2.4 反时限元件

本装置过流反时限，零序反时限具备下述三种反时限特性：

一般反时限： t=0.14TP(IIP)0.02−1		 ⑴

非常反时限： t=13.5TP(IIP)−1		     ⑵

极端反时限： t=80TP(IIP)2−1		     ⑶

在以上三式中，IP是反时限特性基准电流，TP是反时限特性时间常数。

当（IIP）> 1.1时，反时限元件起动。（IIP）> 20时，按（IIP）= 20 动作。

- 4.3 过负荷保护

当三相电流中任一相超过过负荷定值时，启动过负荷延时，当延时满足后发告警或跳闸；告警

或跳闸可经控制字整定，当整定为跳闸时，跳远方跳闸出口，同时闭锁重合闸。

图7  过负荷保护逻辑图

图中：YB＝1表示过负荷软压板投入；

CB＝0表示过负荷保护控制字投信号，CB＝1表示过负荷保护控制字投跳闸；

Iset是过负荷定值；Imax表示三相电流中的最大值；t是过负荷延时。

- 4.4 母联充电保护

装置检测到启动母充保护开入后，母充保护有效时间开始计时，在母联充电保护有效时间内，任何一相电流的幅值大于母充保护定值时，启动母充保护延时，当延时满足后保护动作，同时闭锁重合闸。母联充电保护有效时间后，母充保护自行退出。

需要母充保护时，在合闸的同时引一个开入量接到本装置的启动母充保护开入输入端。

图8  母联充电保护逻辑图

图中：YB＝1表示母联充电保护软压板投入；

SHKR＝1表示启动母充保护开入为高电位（脉冲量）；HWJ=1，TWJ=0表示断路器处于合位；

Imax表示为三相电流中最大有效值；Iset为充电保护定值；

t1为母联充电保护有效时间；t2为母联充电保护延时。

- 4.5 检同期、检无压、三相三次重合闸

重合闸启动方式有两种：保护启动及跳位（不对应）启动。跳位启动可经控制字投退。

重合闸脉冲宽度为200ms。

重合闸次数可以由控制字选择一次、二次或三次 。当选择一次重合闸时，在合闸于故障线路的情况下，保护跳闸后，重合闸不再启动。当选择二次重合闸时，在合闸于故障线路的情况下，保护跳闸后，重合闸会再次启动，作二次重合闸。当选择三次重合闸时，在合闸于故障线路的情况下，保护跳闸后，重合闸会再次启动，作二、三次重合闸。

重合闸必须在“充电”完成后才能投入，以避免多次重合闸。设有一充电计数器，采用快速放电延时充电的方式。在满足充电条件，而放电条件不满足时，充电计数器开始计数，充电时间为20s。当起动重合闸的保护动作未返回时，重合闸不会起动。当放电条件满足时，充电计数器清零，代表重合闸充电的标记为空。在装置充电完成后，面板液晶上显示“重合闸充电完成”字样，而代表重合闸充电的标记为满。当重合闸成功（保护动作返回），断路器处于合位延时到重合闸复归时间时重合闸充电计数器清零（放电）。

人机界面液晶显示重合闸充放电及弹簧储能状态。

4.5.1 重合闸充电条件

当装置检测到断路器处于合位（合位开入显示1,跳位开入显示0），无外部各种闭锁时进行充电，经20秒充电完成。

4.5.2 本装置设置的重合闸放电条件（当下述任一条件满足时放电）

a）手动跳闸开入为高电平；

b）闭锁重合闸开入为高电平；

c）弹簧未储能开入为高电平；

d）控制回路断线后，延时10秒钟后自动放电；

e）过负荷跳闸、过压跳闸、低压跳闸、过频跳闸；

f）母充保护跳闸；

g）低频减载动作；

h）低压减载动作；

i）保护动作或跳位启动时，充电时间小于20秒；

j）重合闸发合闸脉冲；

k) 远方操作跳闸；

l) 重合闸软压板退出及重合闸整组复归。

注1：重合闸复归时间必须大于重合闸延时定值的最大值；

注2：在进行重合闸功能测试过程中，如果重合闸动作成功，在重合闸复归时间内没有再发生跳闸，则重合闸放电；

注3：如果保护动作或跳位启动后，在重合闸复归时间内断路器没有跳闸，重合闸放电；

注4：如果保护动作或跳位启动重合闸，在重合闸复归时间内断路器没有合闸，重合闸放电。

4.5.3 检同期

本装置检同期采用计算线路侧及母线侧电压向量差幅值进行同期判断，压差与同期角δ的关系为 ΔU ＝ 2Um * Sin(δ/2), Um为额定电压，依据同期时选用线电压还是相电压决定。

- 4.6 手动及遥控同期合闸

图9  检无压、检同期、三相三次重合闸逻辑图

图中：CB1＝1表示检无压控制字投入； CB2＝1表示检同期控制字投入；

CB3＝1表示跳位启动重合闸控制字投入；HWJ＝1，TWJ＝0表示合位；HWJ＝0，TWJ＝1表示跳位；

Uwy为无压定值；U为母线电压；Ux为线路侧抽取电压；Δu为电压差；Δu=2UmSin（δ/2）；

tzzf表示整组复归时间20s（同期合闸时为5min）；t表示重合闸延时。

装置设有手动同期合闸开入端子，利用重合闸检同期回路实现手动同期合闸。当手动同期合闸开入为高电平且手动同期控制字投入时，装置不断的检查同期状态，当同期条件（同4.5.3）满足时，发合闸脉冲。

另外，装置也可以接受远方的遥控同期合闸命令，实现远方操作同期合闸。当远方操作开入端为高电平且远方操作控制字投入时，如果收到远方遥控同期合闸命令，则不断的检查同期状态，当同期条件满足时，发合闸脉冲。

上述两种同期合闸的整组复归时间为5min，当超过5min时同期条件仍不满足，则复归同期合闸命令。

注：当PT为V-V接线时，控制字“同期电压选择”只能选择其中“UAB、UBC、UCA”三相。

- 4.7 加速保护

本装置设置了独立的过流及零序过流加速保护，分别整定电流定值及相应的时间延时，与传统保护相比，此种做法使保护配置更加灵活。

本装置过流加速段可选择带低压闭锁，所有加速段均不考虑方向闭锁。

加速段可整定为前加速或后加速。

手动合闸时本装置（加速选择后加速）保护可实现手合加速功能。

选择后加速：加速保护在断路器由跳位变合位后3秒内有效。

选择前加速：前加速保护在重合闸充电完成后投入。

对于加速零序过流保护，没有低压闭锁。

图 10  加速段保护逻辑图

图中： YB＝1表示加速段软压板投入；I为任一相电流有效值；Iset是加速段定值；

CB1＝1代表加速过流段控制字投低压闭锁；U为最小线电压有效值；

Uset为低压闭锁定值；加速段控制字CB2＝0表示前加速；CB2＝1代表后加速；

CHZCD＝1代表重合闸充电完成；HWJ=1，TWJ=0代表合位。

- 4.8 低频减载

本装置设有低频减载功能，可以实现分散式的频率控制。

频率取自母线A相电压输入，频率测量范围为42Hz～52Hz；如果超出此范围，则认为测频回路异常，闭锁低频减载。低频减载动作时跳远方跳闸出口。

本装置低频减载具有低压闭锁，低电流闭锁及滑差闭锁。

低压闭锁电压取自A相电压。

低电流闭锁电流取自三相电流中最大值。

低频减载元件动作判据为下述条件同时满足：

a） Uab > Uflset；    Uflset为低压闭锁电压定值；

b） df/dt < K；       K为滑差闭锁定值；

c） f < flset；       flset为低频定值；

d） t ≥ tflset；     tflset为延时；

e） Imax ≥ Iset；    Iset为低流闭锁定值。

本装置当频率小于49.75Hz时，开始计算滑差，dt取0.1秒，即df < 0.1K；当滑差闭锁投入时，应使（flset + 0.1K）< 49.75Hz。

返回频率：f ≥ (flset + 0.05 Hz)±0.01 Hz；

图11  低频减载逻辑图

图中：YB＝1表示低频减载软压板投入； CB＝1表示滑差闭锁控制字投入；

fset表示低频定值；K表示滑差闭锁定值；

UL表示低压闭锁定值；Iset表示低流闭锁定值；t表示低频减载延时。

- 4.9 三段式零序方向电流保护（第Ⅲ段可整定为反时限）

零序方向过电流保护用于大电流接地系统或小电阻接地系统，各段方向可分别选择投与退。

当PT为V-V接线时，若装置投入三段式零序方向电流保护，应将各段零序方向控制字整定为方向退出。

4.9.1 零序方向元件

三段零序电流保护采用同一个方向元件，方向元件灵敏角（指3U0 和3I0之间的夹角）经控制字可选择：-110°、-135°(225°)、-270°(90°)其中的一个。各段方向可分别整定为正方向或反方向。当电流和电压均从装置的极性端输入时，如果方向整定为正方向，则零序方向的灵敏角为 -α；如果方向整定为反方向，则零序方向的灵敏角为180°-α。

图12  零序方向元件的动作特性（灵敏角 -110）

为了避免因3Uo极性接反使保护误动，本装置正常时由软件将三个相电压相加而获得自产3Uoz供方向判别用，当PT断线闭锁时，自动改用来自开口三角的3Uo，当本装置没有接入开口三角3Uo（装置参数整定选择），仅用自产3Uoz的情况下,若PT断线且断线闭锁投入时，则零序方向保护改为零序过流，不带方向。

4.9.2 零序反时限过流

当零序Ⅲ段控制字选择为反时限时，具有三个反时限特性，与过流保护反时限特性相同，参见4.2.4。

图13  三段零序方向过流保护逻辑图

图中：YB＝1表示某零段零序保护软压板投入，CB1＝1表示方向闭锁控制字投入；

控制字CB2=0表示没有接入开口三角零序电压，CB2=1表示接入开口三角零序电压；

PT＝1表示PT断线闭锁，PT＝0表示没有发生PT断线闭锁；3Uoz表示自产3Uo， Ioset是零序过流定值。

- 4.10 过压保护

当三个线电压中最大或最小的一个线电压（可经控制字整定）大于过压定值时，过压保护启动。当延时达到时间整定定值时，过压保护动作。

图14  过压保护逻辑图

图中：YB＝1表示过压保护软压板投入；

U可为三个线电压中最大或最小值，由控制字整定。

- 4.11 低电压保护

当三个相间电压均小于低电压保护定值时，启动低电压保护延时，当延时满足后发告警或跳闸；

告警或跳闸可经控制字整定，当整定为跳闸时，闭锁重合闸。

低电压保护经断路器 HWJ 位置闭锁以及 PT 断线闭锁。

图15  低电压保护逻辑图

图中：YB=1表示低电压保护软压板投入；

Uxmax表示三个相间电压中最大的一个、Ulset为低压定值；

t为低电压保护延时、HWJ=1，TWJ=0表示断路器处于合位状态；

CB1＝1表示PT断线控制字投入；CB2＝1表示PT断线闭锁保护控制字投入；

CB=1表示低压出口选择跳闸；CB=0表示低压出口选择告警。

- 4.12 过频保护

频率取自母线A相电压输入，如果频率超出100Hz，则认为测频回路异常，闭锁过频保护。当频率值大于频率定值时，启动过频保护延时，当延时满足后发告警或跳闸；告警或跳闸可经控制字整定，当整定为跳闸时，闭锁重合闸。

图16  过频保护逻辑图

图中:  YB＝1表示过频保护软压板投入； fset表示过频保护定值；

HW＝1表示断路器在合位；

CB=1表示过频出口选择跳闸；CB=0表示过频出口选择告警。

- 4.13 负序过流保护

当负序电流超过某段负序过流定值时，启动该段延时，当延时满足后该段跳闸。

该保护可根据装置参数中CT接线方式选择，整定为CT两相接线或CT三相接线。

图17  负序过流保护逻辑图

图中：YB=1表示负序过流保护软压板投入；

I2表示装置内部计算出来的负序电流；

I2set表示负序过流保护定值、t 为某段延时。

- 4.14 零序过压保护

本装置可在装置参数中选择是否接入零序PT，当电压值高于过压保护定值，启动过压保护延时，当延时满足后发告警。

当PT为V-V接线时，若装置投入零序过压保护，应选择外接PT（3Uo）进行判断。

图18  零序过压保护逻辑图

图中:  YB＝1表示零序过压保护软压板投入； Uset表示零序过压保护定值；

CB=1表示零序PT接入；CB=0表示零序PT不接入。

U当CB=1时，表示外接零序电压值；当CB=0时，表示三相电压的自产零序电压值。

- 4.15 PT断线告警

本装置PT断线判据采用下面两个条件，当任一条件满足时，延时80ms 发装置PT断线闭锁，用于闭锁装置内部有关的保护。经9秒延时发PT断线告警信号。

1）三个线电压均小于0.08Un,且任一相电流大于0.04In。检测三相断线。

2）负序线电压大于0.08Un,用于检测不对称断线。

图21  PT断线逻辑图

图中：CB＝1表示PT断线告警投入；

Imax表示三相电流中最大有效值；Umax表示三相电压中最大有效值；

Uxmax表示三个线电压中的最大有效值；Uxmin表示三个线电压中的最小有效值；

Un表示PT额定二次值。

- 4.16 控制回路断线告警

当装置采集到断路器的合位、跳位两个状态相同时，经3秒延时发控制回路告警。

当控制回路断线后，经10秒延时对重合闸放电。

- 4.17 小电流接地选线

当本装置应用于小电流接地系统时，有两种选线方式供选择（装置参数表中设定）。

当PT为V-V接线时，若装置投入小电流接地选线，应选择外接PT（3Uo）判断。

4.17.1 集中选线方式

当本装置通过网络与后台监控主机相连时，实时向后台传递3Uo或3Uoz及3Io向量。当系统接地后，3Uo或3Uoz提高，后台监控通过判断各装置上送的3Uo或3Uoz及3Io向量判断接地点。

4.17.2 独立选线

当装置独立运行时，采用零序方向原理。

故障线路的电容电流滞后于3Uo或3Uoz，90°；而非故障线路电容电流超前3Uo或3Uoz，90°。据此原理进行接地选线判断，方向灵敏角为90±2，动作区为160±5 。

在装置参数中的‘装置中性点接地选择’整定为不接地时：零序电流、电压及方向都选用基波量进行判断；当整定为经消弧线圈接地时：启动电压仍然采用基波电压判断，启动电流和方向选用５次谐波分量进行判断。

图22  接地选线方向元件的动作特性（灵敏角 +90）

图23  小电流接地选线逻辑图

图中：YB＝1表示接地选线软压板投入；零序方向=1 表示满足方向动作条件；

3Uo表示零序电压，Uset表示接地选线零序电压定值；

CB=0、CB=1分别表示小电流接地出口选择信号、跳闸；

3Io表示零序电流；Ioset表示接地选线零序电流定值； t表示接地选线延时。

- 4.18 低压减载

本装置设有低压减载功能，可以实现分散式的电压控制。

当母线电压低于低压减载电压定值时，低压减载动作，电压取（Uab+Ubc）/2。当三相电流均小于低压减载无流闭锁值时，闭锁低压减载。

当低压滑差闭锁控制字投入，且电压下降变化率大于低压滑差闭锁定值，闭锁低压减载，当电压大于低压减载电压定值*1.05时解除低压滑差闭锁。

在低压减载过程中，可能会出现其它装置动作后系统的无功功率已经不再缺额，电压开始回升，但回升的拐点可能在本装置动作范围之内，不必要的多切了负荷，导致电压上升超过了正常值。为此在动作的判据中增加了du/dt>0的闭锁判据，以防止过切现象发生。

当正序相间电压小于15%Un，闭锁低压减载。

若装置投入PT断线告警，且投入PT断线闭锁保护控制字，在PT断线启动80ms后低压减载仍未启动，则PT断线闭锁低压减载。

当负序相间电压大于15%Un，认为系统出现故障，闭锁低压减载。当装置因故障闭锁后，启动躲短路时间延时，延时结束后，若电压大于低压减载电压定值*1.05，开放低压减载功能；在延时过程中，若电压有突升，且电压恢复到故障切除恢复定值之上，开放低压减载功能。突升变化率与低压滑差闭锁定值相同。

低压减载动作后，启动远方跳闸出口，报低压减载动作信息，启动告警出口。低压减载闭锁重合闸。

整定装置定值时，故障切除恢复定值应大于低压减载电压定值。

图24  低压减载逻辑图

图中：YB＝1表示低压减载软压板投入； CB＝1表示低压滑差闭锁控制字投入；Uset表示低压减载电压定值；

k表示低压滑差闭锁定值；du/dt表示电压下降变化率；U=(Uab+Ubc)/2；U1表示正序相间电压；

U2表示负序相间电压；Un表示额定相间电压；Iset表示无流闭锁定值；t表示低压减载延时；

Imax表示三相电流中的最大值；Un表示相电压额定值。

- 4.19 遥测功能

本装置正常情况下实时测量接入装置的三相电流（Ia,Ib,Ic），三相电压（Ua,Ub,Uc）、Uab,有功功率（P）、无功功率（Q）、功率因数（COSФ）和频率（F）、零序电压3U0s。

当PT为V-V接线时，测量方式请选择为两表法，同时Ua,Ub,Uc的值仅作参考，3U0z为无效值。

- 4.20 遥信采集

本装置具有16个外部开入量输入，均为高电平（24V）有效。

对于每个开入采集量的去抖时间，均在装置参数整定中设定。

- 4.21 遥控功能

远方可通过通信方式发出正常遥控合闸、跳闸以及同期合闸操作。

进行远方操作时，需将远方操作开入置为高电平（接入24V），同时将控制字中远方操作允许投入，上述两个条件满足后，才能由远方控制操作。

- 4.22 计算电度

电度的计算是对计算出的有功功率P 和无功功率Q 定时累加积分求得，可积分求得有功电度和无功电度，积分电度计数器为32位，每个计数值是0.01度，最大电度数范围是42949672.96度，计算精度0.5级。远方可对其读取、设定、冻结操作。

- 4.23 TWJ 异常及断路器偷跳告警

当装置检测到断路器处于跳位，而输入装置的三相保护电流中任意一相有流（Imax 大于0.05In），则延时10 秒发 TWJ 异常告警；

重合闸充电完成后，当装置检测到断路器处于跳位，而非保护及操作跳闸，且输入装置的三相保护电流无流（Imax 小于 0.05In ）,则延时10 秒发断路器偷跳告警。

- 5 装置整定

本装置共包含下述4种整定，均可通过远方修改。

a）装置参数整定：装置参数公用于所有的定值区；

b）装置定值整定：实际各定值的具体值；

c）软压板整定：用于各保护的投退；

d）控制字整定：用于各保护中相关条件的选择。

- 5.1 装置参数整定

表2  GARL-851设备参数表

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值区号 | 1-8 | 1 |
| 2 | 被保护设备 | 不超过8个字符 | 1#线路保护 |
| 3 | 保护CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 4 | 保护CT 额定二次值 | 1A～9A | 5A |
| 5 | 测量CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 6 | 测量CT 额定二次值（In） | 1A～5A | 5A |
| 7 | PT 额定一次值 | 0.01kV～500kV | 0.1kV |
| 8 | PT 额定二次值 | 1V～999V | 100V |
| 9 | 零序PT 额定一次值 | 0.01kV～500kV | 0.1kV |
| 10 | 零序PT 额定二次值 | 1V～999V | 100V |
| 11 | 零序CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 12 | 零序CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 13 | CT接线方式选择 | 口 两相 口 三相 | 三相 |
| 14 | 零序PT接入选择 | 口 零序PT不接入 口 零序PT接入 | 零序PT接入 |
| 15 | 接地选线方式 | 口 自选 口 集中选 | 集中选 |
| 16 | 中性点接地方式选择 | 口 不接地 口经消弧线圈接地 | 不接地 |

表3  GARL-851测控参数表

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量方式选择 | 口 两表法 口 三表法 | 三表法 |
| 2 | 测量量上送时变化量 | 0.2%～99% | 3% |
| 3 | 测量量上送周期 | 1s～99s | 3s |
| 4 | 电度上送周期 | 0～60min | 3min |
| 5 | 信号复归 | 10～1000ms | 20ms |
| 6 | 检修压板 | 10～1000ms | 20ms |
| 7 | 保护远方操作压板 | 10～1000ms | 20ms |
| 8 | 测控远方操作压板 | 10～1000ms | 20ms |
| 9 | 弹簧未储能开入 | 10～1000ms | 20ms |
| 10 | 手动跳闸开入 | 10～1000ms | 20ms |
| 11 | 闭锁重合闸开入 | 10～1000ms | 20ms |
| 12 | 手动同期开入 | 10～1000ms | 20ms |
| 13 | 启动母充保护开入 | 10～1000ms | 20ms |
| 14 | 备用开入10时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 15 | 备用开入11时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 16 | 备用开入12时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 17 | 备用开入13时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 18 | 备用开入14时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 19 | 备用开入15时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 20 | 备用开入16时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 21 | 备用开入17时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 22 | 备用开入18时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 23 | 备用开入19时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 24 | 备用开入20时间 | 10～1000ms | 20ms |
| 25 | 遥控断路器脉冲 | 10～1000ms | 200ms |

装置参数表说明

a）“口”内显示“√”含义为相应项被选中；

b）被保护设备：可输入保护的线路编号；

c）测量CT额定一、二次值：本项参数需要用户根据测量CT的实际情况整定，用于显示测量值；

d）保护CT额定一、二次值：本项参数需要用户根据保护CT的实际情况整定，二次值为装置的额定电流参数In；

e）PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据母线PT的实际情况整定；

f）零序PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据零序PT的实际情况整定；

g）零序CT额定一、二次值：本项参数需要用户根据零序CT的实际情况整定；

- 5.2 软压板整定

表4  GARL-851装置软压板

| 序号 | 名 称 | 整 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联锁保护 | 0 退出 1 投入 |
| 2 | 复压过流I段保护 | 0 退出 1 投入 |
| 3 | 复压过流Ⅱ段保护 | 0 退出 1 投入 |
| 4 | 复压过流Ⅲ段保护 | 0 退出 1 投入 |
| 5 | 过负荷保护 | 0 退出 1 投入 |
| 6 | 母联充电保护 | 0 退出 1 投入 |
| 7 | 重合闸保护 | 0 退出 1 投入 |
| 8 | 过流加速保护 | 0 退出 1 投入 |
| 9 | 零序加速保护 | 0 退出 1 投入 |
| 10 | 低频减载保护 | 0 退出 1 投入 |
| 11 | 零序I段保护 | 0 退出 1 投入 |
| 12 | 零序Ⅱ段保护 | 0 退出 1 投入 |
| 13 | 零序Ⅲ段保护 | 0 退出 1 投入 |
| 14 | 过压保护 | 0 退出 1 投入 |
| 15 | 低压保护 | 0 退出 1 投入 |
| 16 | 负序过流保护 | 0 退出 1 投入 |
| 17 | 过频保护 | 0 退出 1 投入 |
| 18 | 零序过压保护 | 0 退出 1 投入 |
| 19 | 接地选线保护 | 0 退出 1 投入 |
| 20 | 低压减载保护 | 0 退出 1 投入 |
| 21 | 远方投退压板 | 0 退出 1 投入 |
| 22 | 远方切换定值区 | 0 退出 1 投入 |
| 23 | 远方修改定值 | 0 退出 1 投入 |

- 5.3 装置定值及控制字整定

在整定定值前须正确整定保护的定值区号，软压板。

a）由于微机保护没有过去常规保护中一百毫秒的继电器动作延时，所以保护延时整定成 0 秒时可能躲不过合闸时的冲击电流，对于零序保护还存在断路器三相不同期合闸产生的零序电流的冲击。最小延时一般需整定几十到一百毫秒。

b）当过流Ⅲ段选择为反时限特性时, IP定值与过流Ⅲ段定时限过流定值共用一个整定值（反时限过流基准值整定范围：0.2 In～4 In）,Tp与过流Ⅲ段定时限延时共用一个定值（反时限时间常数整定范围：0.1s～1s）。过流反时限特性可经低压闭锁及方向闭锁,其控制字与过流Ⅲ段共用。

c）当零序过流Ⅲ段选择为反时限特性时, IP定值与零序过流Ⅲ段定时限过流定值共用一个整定值（零序过流反时限基准值整定范围：0.2 In～4 In）,Tp与零序过流Ⅲ段定时限延时共用一个定值（零序反时限时间常数整定范围：0.1s～1s）。零序反时限特性可经方向闭锁,其控制字与零序过流Ⅲ段共用。

d）GARL-851中低压减载的故障切除恢复定值应整定为大于低压减载电压定值。

- 5.3.1 连锁保护控制字及定值

表 5   GARL-851 连锁保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 联锁保护电流定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 2 | 联锁保护低压定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 3 | 联锁保护延时 | 0s～100s | 0.01s |

- 5.3.2 三段复压过流保护控制字及定值

表 6   GARL-851 三段复压过流保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 过流Ⅰ段定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 2 | 过流Ⅰ段延时 | 0s～100s | 0.01s |
|  | 3 | 过流Ⅱ段定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 4 | 过流Ⅱ段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 5 | 过流Ⅲ段定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 6 | 过流Ⅲ段延时 | 0.01s～100s | 0.01s |
|  | 7 | 过流保护低压闭锁值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 8 | 过流保护负压闭锁值 | 5V～90V | 0.01V |
| 控制字 | 9 | 过流Ⅰ段低压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 10 | 过流Ⅰ段负压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 11 | 过流Ⅱ段低压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 12 | 过流Ⅱ段负压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 13 | 过流Ⅲ段低压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 14 | 过流Ⅲ段负压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 15 | 过流Ⅰ段方向 | 口 方向退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 16 | 过流Ⅱ段方向 | 口 方向退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 17 | 过流Ⅲ段方向 | 口 方向退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 18 | 过流Ⅲ段时限 | 口 定时限 口 一般反时限 口 非常反时限 口 极端反时限 |  |
|  | 19 | 灵敏角 | 口 -30 口 -45 |  |

- 5.3.3 过负荷保护控制字及定值

表 7   GARL-851 过负荷保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 过负荷定值 | 0.1In～4In | 0.01A |
|  | 2 | 过负荷延时定值 | 0.1s～100s | 0.01s |
| 控制字 | 3 | 过负荷出口 | 口 投入告警 口 投入跳闸 |  |

- 5.3.4 母充保护控制字及定值

表 8   GARL-851 母充保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 母联充电保护过流定值 | 0.1In～15In | 0.01A |
|  | 2 | 母联充电保护有效时间 | 3s～10s | 0.01s |
|  | 3 | 母联充电保护延时定值 | 0s～3s | 0.01s |

- 5.3.5 重合闸保护控制字及定值

表 9   GARL-851 重合闸保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 重合闸检无压定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 2 | 检同期电压差 | 10V～50V | 0.01V |
|  | 3 | 重合闸延时 | 0.1s～120s | 0.01s |
|  | 4 | 二次重合闸延时 | 0.1s～120s | 0.01s |
|  | 5 | 三次重合闸延时 | 0.1s～120s | 0.01s |
|  | 6 | 重合闸复归延时 | 5s～120s | 0.01s |
| 控制字 | 7 | 重合闸次数 | 口 一次 口 二次 口 三次 |  |
|  | 8 | 重合闸检无压 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 9 | 重合闸检同期 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 10 | 跳位启动重合闸 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 11 | 远方同期合闸 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 12 | 同期电压选择 | 口UA 口 UB 口 UC 口 UAB 口 UBC 口 UCA |  |
|  | 13 | 手动同期合闸 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3.6 加速保护控制字及定值

表 10   GARL-851 加速保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 加速过流保护定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 2 | 加速过流保护延时 | 0 s～2.5 s | 0.01s |
|  | 3 | 零序加速过流保护定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 4 | 零序加速过流保护延时 | 0s～2.5s | 0.01s |
| 控制字 | 5 | 加速过流段低压闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 6 | 加速段方式选择 | 口 后加速 口 前加速 |  |

- 5.3.7 低频减载保护控制字及定值

表 11   GARL-851 低频减载保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 低频减载定值 | 45Hz～49.5Hz | 0.01A |
|  | 2 | 低频减载延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 3 | 低频减载低压闭锁定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 4 | 低频减载无流闭锁定值 | 0.1In～1.0In | 0.01A |
|  | 5 | 滑差(df/dt)闭锁定值 | 1～5.0Hz／s | 0.01s |
| 控制字 | 6 | 滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3.8 零序过流保护控制字及定值

表 12   GARL-851 零序过流保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 零序过流Ⅰ段定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 2 | 零序过流Ⅰ段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 3 | 零序过流Ⅱ段定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 4 | 零序过流Ⅱ段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 5 | 零序过流Ⅲ段定值 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 6 | 零序过流Ⅲ段延时 | 0.01s～100s | 0.01s |
| 控制字 | 7 | 零序I段方向 | 口 方向退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 8 | 零序Ⅱ段方向 | 口 方向退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 9 | 零序Ⅲ段方向 | 口 方向退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 10 | 零序Ⅲ段时限 | 口 定时限 口 一般反时限 口 非常反时限 口 极端反时限 |  |
|  | 11 | 零序方向灵敏角 | 口 -110 口 -135 口 -270 |  |
|  | 12 | 零序Ⅲ段过流保护 | 口 投入告警 口 投入跳闸 |  |

- 5.3.9 过压保护控制字及定值

表 13   GARL-851 过压保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 过压保护定值 | 100V～200V | 0.01V |
|  | 2 | 过压保护延时 | 0s～100s | 0.01s |
| 控制字 | 3 | 过压出口 | 口 投入告警 口 投入跳闸 |  |
|  | 4 | 过压保护电压选择 | 口 最大线电压 口最小线电压 |  |

- 5.3.10 低压保护控制字及定值

表 14   GARL-851 低压保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 低压保护定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 2 | 低压保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
| 控制字 | 3 | 低压出口 | 口 投入告警 口 投入跳闸 |  |

- 5.3.11 负序过流保护控制字及定值

表 15   GARL-851 负序过流保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 负序过流保护定值 | 0.1In～10In | 0.01A |
|  | 2 | 负序过流保护延时 | 0s～100s | 0.01s |

- 5.3.12 过频保护控制字及定值

表 16   GARL-851 过频保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 过频保护定值 | 50Hz～60Hz | 0.01Hz |
|  | 2 | 过频保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
| 控制字 | 3 | 过频出口 | 口 投入告警 口 投入跳闸 |  |

- 5.3.13 零序过压保护控制字及定值

表 17   GARL-851 零序过压过流保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 零序过压保护定值 | 5V～120V | 0.01V |
|  | 2 | 零序过压保护延时 | 0s～100s | 0.01s |

- 5.3.14 接地选线保护控制字及定值

表 18   GARL-851 接地选线保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 接地选线零序电压 | 10V～50V | 0.01V |
|  | 2 | 接地选线零序电流 | 20mA～500mA | 0.1mA |
|  | 3 | 接地选线延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
| 控制字 | 4 | 接地选线出口 | 口 投入告警 口 投入跳闸 |  |

- 5.3.15 低压减载保护控制字及定值

表 19   GARL-851 低压减载保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置定值 | 1 | 低压减载电压定值 | 50V～99V | 0.01V |
|  | 2 | 低压减载延时 | 0.1s～50s | 0.01s |
|  | 3 | 低压减载无流闭锁值 | 0.1In～In | 0.01 A |
|  | 4 | 低压滑差闭锁定值 | 10V/s～150V/s | 1V/s |
|  | 5 | 故障切除恢复定值 | 50V～99V | 0.01V |
|  | 6 | 躲短路时间定值 | 0.1s～25s | 0.01s |
| 控制字 | 4 | 低压滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3.16 PT断线控制字

表 20   GARL-851 PT断线控制字

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | PT断线 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | PT断线闭锁保护 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3.17 控制回路断线控制字

表 21   GARL-851 控制回路断线控制字

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 控制回路断线 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3.18 TWJ异常告警控制字

表 22   GARL-851 TWJ异常告警控制字

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | TWJ 异常告警 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3.19 断路器偷跳告警控制字

表 23   GARL-851 断路器偷跳告警控制字

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 断路器偷跳告警 | 口 退出 口 投入 |  |

- 6 订货须知

- 6.1 订货时应指明

a）产品型号、名称及数量；

b）装置结构；

c）工作电源；

d）额定电流；

e）操作电源；

f）通信方式；

g）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

h）订货单位及到货地点。

- 6.2 型号参数说明

例如： GARL–851/H/252R

表示   产品型号：GARL–851；

产品名称：数字式馈线保护测控装置；

装置结构：19/2英寸机箱；

工作电源：220V；

额定电流：5A；

操作电源：直流220V；

通讯方式：485通讯；

- 附录A  装置信息

- A.1 装置动作SOE信息

表A.1  GARL-851装置动作SOE信息

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 联锁保护动作 |
| 2 | 复压过流I段动作 |
| 3 | 复压过流II段动作 |
| 4 | 复压过流Ⅲ段动作 |
| 5 | 过流Ⅲ段反时限 |
| 6 | 过负荷动作 |
| 7 | 母联充电保护动作 |
| 8 | 跳位启动重合闸动作 |
| 9 | 保护启动重合闸动作 |
| 10 | 二次重合闸动作 |
| 11 | 三次重合闸动作 |
| 12 | 前加速过流动作 |
| 13 | 后加速过流动作 |
| 14 | 前加速零序过流动作 |
| 15 | 后加速零序过流动作 |
| 16 | 低频减载保护动作 |
| 17 | 零序过流I段动作 |
| 18 | 零序过流II段动作 |
| 19 | 零序过流Ⅲ段动作 |
| 20 | 反时限零序过流动作 |
| 21 | 过压保护动作 |
| 22 | 低压保护动作 |
| 23 | 负序过流保护 |
| 24 | 过频保护 |
| 25 | 接地选线保护 |
| 26 | 低压减载动作 |

- A.2 装置开关变位信息

表A.2   ARL-850系列装置开关变位信息

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 信号复归开入 |
| 2 | 检修压板开入 |
| 3 | 保护远方操作压板开入 |
| 4 | 测控远方操作压板开入 |
| 5 | 弹簧未储能开入 |
| 6 | 手动跳闸开入 |
| 7 | 闭锁重合闸开入 |
| 8 | 手动同期合闸开入 |
| 9 | 启动母充保护开入 |
| 10 | 开入量10开入 |
| 11 | 开入量11开入 |
| 12 | 开入量12开入 |
| 13 | 开入量13开入 |
| 14 | 开入量14开入 |
| 15 | 开入量15开入 |
| 16 | 开入量16开入 |
| 17 | 开入量17开入 |
| 18 | 开入量18开入 |
| 19 | 开入量19开入 |
| 20 | 开入量20开入 |
| 21 | 合闸压力闭锁 |
| 22 | 跳闸压力闭锁 |
| 23 | 跳闸位置开入 |
| 24 | 合闸位置开入 |

- A.3 装置自检信息

表A.3  ARL-850系列装置自检信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEPROM故障 | 2 | 保护定值出错 |
| 3 | 保护控制字出错 | 4 | 保护压板出错 |
| 5 | 定值区号出错 | 6 | 装置参数出错 |
| 7 | 通信配置出错 | 8 | A/D自检故障 |
| 9 | 内部RAM故障 | 10 | 外部RAM故障 |
| 11 | FLASH故障 | 12 | 交流通道故障 |
| 13 | 硬时钟异常 | 14 | 内部ROM故障 |
| 15 | 操作参数出错 | 16 | 开出异常 |

- A.4 装置运行告警信息

表A.4   ARL-850系列装置运行告警信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时异常告警 | 2 | 过负荷告警 |
| 3 | 重合闸充电中 | 4 | 重合闸充电完成 |
| 5 | 重合闸放电 | 6 | 零序过流Ⅲ段告警 |
| 7 | 过电压告警 | 8 | 低电压告警 |
| 9 | 过频告警 | 10 | 零序过电压告警 |
| 11 | 接地告警 | 12 | 弹簧未储能告警 |
| 13 | 控制回路断线告警 | 14 | TWJ异常告警 |
| 15 | 断路器偷跳告警 | 16 | PT断线告警 |
| 17 | PT断线预告警 | 18 | 后台操作出口告警 |

- 附录 B 附图

- B.1 GARL-850系列装置使用接线图

- B.1.1 GARL-851装置使用接线图

图B.1-1  GARL-851装置使用接线图（直流方式操作出口）

注：当PT为V-V接线时，将A端子10、12、14短接即可。其它不变。

- B.2 GARL-850系列出口插件原理图

图B.2  出口插件原理图

- B.3 GARL-850系列直流操作插件原理图

图B.3  直流操作出口插件原理图

- 附录C 反时限特性曲线图

a) 一般反时限										b) 非常反时限

c) 极端反时限

图C.1  反时限特性曲线图