GARG-812

数字式发电机保护测控装置

技术说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气发展有限公司

2017年6月

GARG-812

数字式发电机保护测控装置

技术说明书

V1.0

编  制：

审  核：

审  定：

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：哈尔滨国瑞电气有限公司

地址：哈尔滨市香坊区旭升街

电话：0451-51721788

传真：0451-51721799

电邮：grdq001@163.com

版 本 声 明

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | V1.0 |  |  | 2017.06 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

目  次

1 概述	4

1.1 特点	4

1.2 通信功能	4

1.3 主要功能	5

2 技术数据	5

2.1 额定数据	5

2.2 功耗	5

2.3 保护元件测量范围及精度	5

2.4 测量元件测量范围及精度	6

2.5 重量	6

2.6 绝缘性能	6

2.6.1 绝缘电阻	6

2.6.2 介质强度	6

2.7 电磁兼容性能	6

2.8 触点性能	6

2.8.1 触点断开容量	6

2.8.2 触点长期允许闭合电流	7

2.9 机械稳定性	7

2.10 环境条件	7

2.11过载能力	7

3 装置硬件	7

3.1 机箱结构	7

3.2 插件功能	8

3.2.1 交流插件	8

3.2.2 主板插件	9

3.2.3 出口插件	9

3.2.4 信号插件	9

3.2.5 操作插件	9

3.2.6 电源插件	9

3.2.7 人机对话板	9

4 保护原理	9

4.1 复合电压闭锁方向过流（记忆）保护	9

4.2 定子过流及过负荷保护	11

4.2.1 定时限过流保护	11

4.2.2 定子过负荷保护	11

4.3 负序过流及负序过负荷保护（转子表层负序过负荷保护）	12

4.3.1 定时限负序过流保护	12

4.3.2 负序过负荷保护	12

4.4 定子绕组单相接地保护	13

4.4.1 基波零序电压定子接地保护	13

4.4.2 三次谐波电压型定子接地保护	13

4.5 低电压保护、过电压保护	14

4.5.1 低电压保护	14

4.5.2 过电压保护	14

4.6 低频保护、高频保护	15

4.6.1 低频保护	15

4.6.2 高频保护	15

4.7 失磁保护	15

4.7.1 失磁I段保护	15

4.7.2 失磁II段保护	16

4.7.3 各判据原理介绍	16

4.8 逆功率保护	18

4.9 PT断线告警	19

4.10 控制回路断线告警	19

4.11 遥测功能	20

4.11.1 二表法测量	20

4.11.2 三表法测量	20

4.12 遥信采集	20

4.13 遥控功能	20

4.14 计算电度	20

4.15 出口选择	20

5 装置整定	21

5.1 装置维护整定	21

5.1.1 装置设备参数	21

5.1.2 装置通信参数	21

5.1.3 装置测控参数	21

5.2 装置定值	22

5.2.1 两段式复合电压闭锁方向电流保护定值	22

5.2.2 定子过流保护定值	23

5.2.3 定子定时限过负荷保护定值	23

5.2.4 定子反时限过负荷定值	23

5.2.5 负序过流保护定值	23

5.2.6 负序定时限过负荷保护定值	24

5.2.7 负序反时限过负荷保护定值	24

5.2.8 定子接地保护定值	24

5.2.9 失磁保护定值	24

5.2.10 过电压保护定值	25

5.2.11 低电压保护定值	25

5.2.12 逆功率保护定值	25

5.2.13 频率保护定值	26

5.2.14  PT断线告警定值	26

5.2.15 控制回路断线告警定值	26

5.2.16 远方操作定值	26

5.2.17 GARG-812保护出口逻辑编程（出口选择）	26

6 定值整定	28

6.1 复合电压闭锁方向过流（记忆）保护	28

6.2 定子过流及过负荷保护	28

6.3 负序过流及负序过负荷保护	28

6.4 定子绕组单相接地基波零序过电压保护	29

6.5 低电压保护、过电压保护保护	29

6.6 逆功率保护	29

7 订货须知	29

7.1 订货时应指明	29

7.2 型号参数说明	30

附录A 装置信息	31

A.1 装置自检信息	31

A.2 装置动作SOE信息	31

A.3 装置开关变位信息	31

A.4 装置运行告警信息	32

附录B 附图	33

B.1装置使用接线图	33

B.2 装置出口插件原理图	34

B.2 GARG-812 信号插件原理图	35

B.4 装置操作插件原理图	36

- 1 概述

GARG-812数字式发电机保护测控装置（以下简称装置）是适用于容量100MW 以下汽轮发电机、水轮发电机和燃气轮发电机的保护和测控需要,可作为GARG-811数字式发电机差动保护装置的后备保护。

装置主要完成复合电压闭锁方向过流（记忆）保护、负序过流及过负荷保护（转子表层负序过负荷保护）、定子过流及过负荷保护、定子绕组单相接地保护、低电压保护、过电压保护、低频保护、高频保护、失磁保护、逆功率保护、PT断线告警、控制回路断线告警等功能，实时测量接入装置（一个回路）的三相测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数和频率。本装置也可完成8个对象的跳闸出口功能，和4个信号出口功能，每个保护功能可通过控制字自由整定选择跳闸和信号出口。自带有一个操作回路，且操作回路自适应于断路器的跳合闸电流。此回路可控制一个断路器，由使用者外部接线选择具体保护出口控制。

- 1.1 特点

a）高性能的通用硬件平台

采用32位微处理器，高精度A/D，Flash Memory，大容量ROM，大容量RAM。具有完善的自诊断功能，无可调节器件，现场免维护。

b）模块化软件设计

采用RTOS实时操作系统，C 语言编程，功能稳定可靠，升级维护更方便。模块化程序设计使保护

功能配置灵活，可满足不同用户的个性化需求。

c）友好的人机界面

大屏幕液晶显示屏，中文视窗界面，保护信息、操作信息一目了然，操作简单方便。面板LED指示灯，清晰表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

d）动作过程准确记录

可记录SOE等类型事件达上万条，跳闸记录报告不少于100个，且存储的信息在掉电后不会丢失。便于事后事故分析，杜绝原因不明的跳闸。事件报告采用国际标准COMTRADE格式存储，便于与其它分析机接口。

e）完善的装置结构

装置机箱采用整体面板、背插式全封闭结构，嵌入式安装方式，可安装于条件恶劣的工作环境。

f）超强电磁兼容能力

达到IEC60255-22标准中的EMC八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。

g）强大通信功能

嵌入式双网接口灵活配置,任一接口可配置成以太网、RS485，支持IEC60870-5-103、MODBUS等通信规约。

h) 操作回路不受跳合闸电流限制。

i) 适用温度范围宽：-25C～+55C。

- 1.2 通信功能

可直接与当地监控通信。装置具有一个485通信口及两个以太网口。通信规约可采用IEC60870-5-103、MODBUS等。

通信参数：10/100M以太网； RS485,一位起始位，8位数据，一位停止位，无校验，波特率范围：4800～38400bps。

装置具有校时功能，支持B码校时和秒脉冲两种方式。

- 1.3 主要功能

装置的主要功能见表1。

表 1-1  装置的主要功能

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 复合电压闭锁方向过流（记忆）保护 |
| 2 | 负序过流及过负荷保护（转子表层负序过负荷保护） |
| 3 | 定子过流及过负荷保护 |
| 4 | 定子绕组单相接地保护 |
| 5 | 低电压保护、过电压保护 |
| 6 | 低频保护、高频保护 |
| 7 | 失磁保护 |
| 8 | 逆功率保护 |
| 9 | PT断线告警 |
| 10 | 控制回路断线告警 |
| 11 | 遥控 、遥测 、遥信 |

- 2 技术数据

- 2.1 额定数据

a）交流电流（In）：5A，1A (订货时指明)；

b）交流电压 (Un)：100／3V ，100V；

c）工作电源电压（直流或交流）：220V或110V(订货时指明)  误差：-20％～+15％；

d）开入量回路电压：DC220V或DC110V (订货时指明)；

e）操作回路直流电压：220V或110V (订货时指明)；

f）交流额定频率：50Hz。

- 2.2 功耗

a）交流电流：＜1VA/相（In=5A）；

＜0.5VA/相（In=1A）；

b）交流电压: ＜0.5VA/相；

c）直流电源：正常＜30W，跳闸＜35W；

d）开入回路：＜0.3VA/路。

- 2.3 保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：   	0.1In～20In；

电压：    0.01Un～1.2Un；

零序电压：1V～200V；

b）精度

动作值平均误差的绝对值不大于3%整定值；

有功功率、无功功率动作值平均误差的绝对值不大于5%整定值；

1.2倍整定值时，定时限延时平均误差的绝对值不大于2%整定值与30ms之和；

2倍整定值时，反时限延时平均误差的绝对值不大于5%整定值；

1.2倍整定值时，零时段（延时整定值小于0.05s）时，延时不大于50ms；

方向动作区为160±5，灵敏角误差的绝对值不大于2。

- 2.4 测量元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：0.01In～1.2In；

电压：0.01Un～1.2Un；

b）精度

交流电流: 电流小于0.1In，误差≤±0.001In；电流大于或等于0.1In，误差≤±0.2%；

交流电压：≤±0.2％；

有功功率、无功功率：≤±0.5％；

功率因数：≤±0.5％；

频率：≤±0.01Hz。

- 2.5 重量

装置总重量为： 4kg±0.5kg；

- 2.6 绝缘性能

- 2.6.1 绝缘电阻

在标准大气条件下,装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间, 用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值,不小于100MΩ。

- 2.6.2 介质强度

在标准大气压条件下, 装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间, 能承受交流2kV (有效值)试验电压, 历时1min, 无绝缘击穿或闪烁现象。

装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流2kV(有效值)试验电压, 历时1min, 无绝缘击穿或闪烁现象。

- 2.7 电磁兼容性能

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1:1988的规定：III 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2:1996的规定：III 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3:1989的规定：III 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4:1992的规定：IV 级；

e）浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-5:2002的规定：III 级；

f）射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-6:2001的规定：III 级；

g）工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-7:2003的规定：A 级；

h）工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-8:1993的规定：V 级；

i）脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-9:1993的规定：IV 级；

j）阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-10:1993的规定：IV 级；

k）谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-2:2001的规定：A 级；

l）电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-3:1994的规定；

m）传导发射限值检验符合IEC 60255-25:2000的规定。

- 2.8 触点性能

- 2.8.1 触点断开容量

交流: 5A,250V AC；

直流: 5A,30V DC。

- 2.8.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

- 2.9 机械稳定性

装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。

- 2.10 环境条件

a）环境温度

工作：-25°C～+55°C；

贮存：-25°C～+70°C ，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化。温度恢复后，装置能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25°C，且表面无凝露。最高温度为+40°C 时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力：86kPa～106kPa （相对海拔高度2km 以下）。

- 2.11过载能力

a）交流电流回路：2倍额定电流以下允许连续工作；

10倍额定电流时允许工作10s；

20倍额定电流时允许工作1s。

b）交流电压回路：1.2倍额定电压以下允许连续工作；

c）直流电源回路：80%～115%额定电压范围内允许连续工作。

- 3 装置硬件

本装置在总体设计、各插件设计上均充分考虑了可靠性的要求，并在程序执行、信号指示、通信等方面给与了详尽考虑。

- 3.1 机箱结构

装置采用整面板形式，面板上包括汉字液晶显示、信号指示灯、操作按键。

装置机箱高度为 4U，宽度为19/2 英寸。机箱外形尺寸及开孔尺寸见图 3-1，背后端子见图 3-2。

a)机箱外形尺寸图                                            b)开孔图

图 3-1  GARG-812机箱外形尺寸及开孔尺寸图

| 电源插件（F） |  |  | 操作插件（E） |  |  | 信号插件(D) |  |  | 出口插件（C） |  |  | 主板插件（B） |  | 交流插件（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入公共端 |  | 1 |  | 手动跳闸 | 1 | 信号4 |  | 1 | 远方 合闸 |  | E1 |  | 2 | Ian | 保护电流 | Ia | 1 |
| 2 | 开入量9 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | Ibn |  | Ib | 3 |
| 3 | 开入量10 |  | 3 |  | 跳位灯 | 3 |  |  | 3 | 远方 跳闸 |  | E2 |  | 6 | Icn |  | Ic | 5 |
| 4 | 开入量11 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | Ican | 测量 电流 | Ica | 7 |
| 5 | 开入量12 |  | 5 | 跳闸位置输入 |  | 5 | 信号3 |  | 5 | 出口8 |  |  |  | 10 | Icbn |  | Icb | 9 |
| 6 | 开入量13 |  | 6 | 防跳接入（至-KM） |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | RS485-A1 | 12 | Iccn |  | Icc | 11 |
| 7 | 开入量14 |  | 7 | 合闸位置输入 |  | 7 |  |  | 7 | 出口7 |  | 2 | RS485-B1 | 14 | Uan | 机端电压 | Ua | 13 |
| 8 | 开入量15 |  | 8 |  | 控制回 路断线 | 8 |  |  | 8 |  |  | 3 | RS485-A2 | 16 | Ubn |  | Ub | 15 |
| 9 | 热复归开入 |  | 9 |  |  | 9 | 信号2 |  | 9 | 出口6 |  | 4 | RS485-B2 | 18 | Ucn |  | Uc | 17 |
| 10 | 开入量17 |  | 10 |  | 合位灯 | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 | RS485-BR2 | 20 | Usn | 零序 电压 | Us | 19 |
| 11 | 开入量18 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 出口5 |  | 6 | RS485-A3 | 22 | Utn |  | Ut | 21 |
| 12 | 开入量19 |  | 12 | 当地(远方)跳入口 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 7 | RS485-B3 | 24 | Unn |  | Un | 23 |
| 13 | 开入量20 |  | 13 | 保护跳入口 |  | 13 | 信号1 |  | 13 | 出口4 |  | 8 | 信号复归 | GARG-812 发电机保护测控装置 Us：系统高压侧零序电压 Ut：机端侧零序电压 Un：中性点侧零序电压 远方开入：远方操作允许 闭锁失磁：自同期、长线 充电 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 14 | 合闸入口 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 9 | 检修压板 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 失 电 告 警 | 15 | 闭锁合闸入口 |  | 15 |  |  | 15 | 出口3 |  | 10 | 保护远方操作压板 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 16 | 闭锁操作入口 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 11 | 测控远方操作压板 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 17 | 闭锁跳闸入口 |  | 17 |  |  | 17 | 出口2 |  | 12 | 闭锁失磁 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作电源(+) |  | 18 | 至跳闸线圈 |  | 18 | 装置故障 |  | 18 |  |  | 13 | 程序跳闸 开入 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 19 | 至合闸线圈 |  | 19 | 跳闸信号 |  | 19 | 出口1 |  | 14 | 开入量7 |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作电源(-) |  | 20 | ＋KM |  | 20 | 预告信号 |  | 20 |  |  | 15 | 开入量8 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 21 | -KM |  | 21 | +XM |  | 21 |  |  | 16 | 开入公共端 |  |  |  |  |  |
| 22 | 机壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3-2 GARG-812装置背后端子图

- 3.2 插件功能

- 3.2.1 交流插件

该插件内装有12个电流及电压变换器，用于将发电机某侧的三相电流、三相电压、三相测量电流、零序电压等转换成弱电信号，供A/D转换用，并起强弱电隔离作用。

- 3.2.2 主板插件

该插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，采用了32位单片机及高精度A/D，具有转换速度快、采样偏差小、无可调整元件等特点。

外部部分开入量的状态通过本插件读入（开入1-8）。断路器跳、合闸位置开入量状态由装置通过操作插件自取。

- 3.2.3 出口插件

该插件完成8个对象的出口跳闸功能。出口1～8以及远方操作跳、合闸出口，每个为一对出口触点，各出口继电器经起动继电器控制。

- 3.2.4 信号插件

在该板上有预告继电器、信号复归继电器及装置异常告警继电器。

该插件完成4个对象的信号出口功能。

- 3.2.5 操作插件

该插件可完成一个断路器的跳闸、合闸功能。操作回路不受跳合闸电流限制。

在该插件内含有跳位及合位继电器。

- 3.2.6 电源插件

装置工作电源采用交、直流两用开关电源，利用逆变原理输出本装置需要的各组电源。各组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。外部部分开入量的状态通过本插件读入（开入9-20）。

- 3.2.7 人机对话板

人机对话板的核心采用32位单片机，其主要功能是整定装置的定值及显示保护的信息，扫描面板上的键盘状态。该板通过通信方式与主板进行通信。

本板采用汉字液晶显示，人机界面清晰易懂，操作简单。液晶显示具有屏幕保护功能。

- 4 保护原理

GARG-812 数字式发电机保护测控装置包括下述保护功能：

a) 复合电压闭锁方向过流（记忆）保护；

b) 定子过流及过负荷保护；

c) 负序过流及过负荷保护（转子表层负序过负荷保护）；

d) 定子绕组单相接地保护；

e) 低电压保护、过电压保护；

f) 低频保护、高频保护；

g) 失磁保护；

h) 逆功率保护；

i) 测量功能。

- 4.1 复合电压闭锁方向过流（记忆）保护

本装置设两段定时限复合电压闭锁（起动）方向过流保护，各段采用同一个复合电压闭锁元件。

复合电压闭锁元件中的负序电压与低电压闭锁定值均可独立整定，可经控制字投、退。

装置所需各线电压是通过计算输入的相电压而获得。低电压采用计算Uab、Ubc、Uca获得。

负序电压依据 U2.＝ (Ua.+a2U.b+aU.c)/3  计算得到。

当负序电压大于定值或三个线电压中任一各小于低电压定值时，复合电压元件起动，允许各段方向过流元件起动。

本装置的方向元件采用90°接线方式，按相起动，各段同相电流保护采用同一个方向元件，每段方向元件可单独投退；方向元件灵敏角为 -30°或 -45°；

各相方向元件的输入量I、U分别为：

A相方向（DA）Ia,Ubc；  B相方向（DB）Ib,Uca；  C相方向（DC）Ic,Uab。

图4-1  相间功率方向元件的动作特性（灵敏角 -30或-45）

由于采用数字计算方法，方向元件在动作区内灵敏度都相同。当方向元件投入时，可整定为正方向或反方向。方向动作区为160±5，灵敏角误差的绝对值不大于2。

图4-2 复合电压闭锁方向过流逻辑图

图中： 软压板表示某段过流保护投入；DA、DB、DC分别表示三个方向元件； U2 为负序电压，Uxmin为最小线电压值；U2set为负序电压定值；Uset为低电压定值；t 表示某段延时, Iset表示某段过流定值。

设装置整定的灵敏角为 -α ，当加入装置的电流及电压均从装置的交流极性端输入时，如果投正方向，则方向元件动作时的灵敏角为 -α ，若方向元件投反方向，则方向元件动作时的灵敏角为 180-α。

当三相电流中，只要任一相电流超过任一段定值，且方向元件及复合电压元件满足动作条件，则起动相应段的延时，当延时满足后，动作出口。

对于自并励发电机, 在短路故障后电流衰减变小，故障电流在过流保护动作出口前可能已小于过流定值，因此，复合电压过流保护起动后，过流元件需带记忆功能，使保护能可靠动作出口。

注：对于自并励发电机,当“复压过流记忆”选择“投入”后，“过流复压闭锁”不能选择“退出”。记忆功能控制字投入后，方向元件自动退出。

- 4.2 定子过流及过负荷保护

本保护反应发电机定子绕组的平均发热状况，计算时选输入三相电流中最大一相电流为动作量。

- 4.2.1 定时限过流保护

本保护配置为两段定时限过流保护。

当计算出的电流超过某一个定时限段定值时，则起动其定时限延时，当延时满足后，出口动作。

图4-3 定时限过流保护逻辑图

图中： 软压板表示某段过流保护投入； Iset表示某段过流定值；t 表示某段延时。

- 4.2.2 定子过负荷保护

本保护配置为定时限定子过负荷及反时限定子过负荷保护。

当计算出的电流超过定时限定子过负荷定值时，起动其定时限延时，当延时满足后，出口动作。当定时限定子过负荷出口选择信号出口时，在对应信号出口动作同时点亮面板预告灯、背后端子的预告接点闭合。

反时限定子过负荷保护由三部分组成：上限定时限、反时限部分、下限定时限。

当电流大于上限整定值时则按上限定时限动作，如果电流超过反时限起动定值但不足以使反时限部分动作时，则按下限定时限动作。电流在此之间则按反时限规律动作。

当三相电流中任一超过反时限起动定值时，反时限保护起动，并进行热积累。当反时限保护满足其动作方程式时，动作出口。

当电流 （I/IB）小于ksr时，热积累值通过散热慢慢减小。

图4-4  定时限过流保护逻辑图

图中： 软压板表示某段过流保护投入；

Iset表示上限过流定值，Iqd表示反时限起动定值；

t1、t2表示上限、下限延时； t3表示反时限延时。

反时限特性能模拟定子的热积累过程，并能模拟散热。发电机发热后若电流恢复正常时，热积累并不立即消失，而是慢慢地散热消失。如此时电流再次增大，则从当前的热积累值开始重新积累。

当装置开入16（为热复归开入）有效时，则清除热积累值。

液晶屏幕上  代表定子过负荷热积累值。图标空表示热积累值为零。

反时限动作方程为：IIB2−ksr2*T ≥k

式中： ksr为散热系数，k为反时限常数；

IB为基准电流值， T为动作时间 ，I为动作电流。

注：“定子定时限过负荷出口”控制字选择“信号”时，在对应出口动作点亮跳闸灯同时预告继电器动作并点亮预告灯。

- 4.3 负序过流及负序过负荷保护（转子表层负序过负荷保护）

本装置的负序电流由所加的三相电流经过计算获得。 I2.＝(Ia.+a2I.b+aI.c)/3 。

- 4.3.1 定时限负序过流保护

定时限负序过流保护可作为发电机不对称故障的保护或非全相运行保护。

设两段定时限负序过流保护。当计算出的负序电流超过相应定值时，则起动其延时；当延时满足后，动作出口。

图 4-5  定时限负序过流保护逻辑图

图中： 软压板表示某段负序过流保护投入； t表示延时；Iset表示负序过流定值。

- 4.3.2 负序过负荷保护

负序过负荷保护即转子表层负序过负荷保护，该保护由负序定时限过负荷和负序反时限过负荷两部分组成。

作为发电机不对称故障和不对称运行时，负序电流引起发电机转子表面过热的保护，可兼作系统不对称故障的后备保护。

负序定时限过负荷：当计算出的负序电流超过负序过负荷定值时，起动其定时限延时，当延时满足后，出口动作。

负序反时限保护由三部分组成：上限定时限、反时限部分、下限定时限。

当负序电流大于上限整定值时则按上限定时限动作，如果负序电流超过负序反时限起动定值，但不足以使反时限部分动作时，则按下限定时限动作。负序电流在此之间则按反时限规律动作。

当负序电流超过起动整定值时，负序反时限部分起动，并进行热积累；当负序反时限保护满足其动作方程时，保护动作出口。

负序反时限特性能模拟转子的热积累过程，并能模拟散热，即发电机发热后若负序电流消失，热积累并不立即消失，如此时负序电流再次增大，则从当前的热积累值开始重新积累。

当电流（I2/IB）小于I2∞时，热积累通过散热过程慢慢减少。

当装置开入16（为热复归开入）有效时，则清除热积累值。

液晶屏幕上  代表定子负序过负荷热积累值。图标空表示热积累值为零。

负序反时限动作方程如下：

I2IB2−I2∞2T ≥ A

式中：I2 为负序电流，IB 为基准电流值，T 为动作时间；

A 为发电机短时负序转子发热常数，I2∞ 为发电机长期运行允许负序电流标么值。

图4-6 负序反时限过负荷逻辑图

图中： 软压板表示投入；

t1，t2表示负序上限、负序下限延时；t3表示负序反时限延时；

Iset表示负序上限过流定值；I2qd表示负序反时限起动定值；I2表示负序电流。

注：“负序定时限过负荷出口”控制字选择“信号”时，在对应出口动作点亮跳闸灯同时预告继电器动作并点亮预告灯。

- 4.4 定子绕组单相接地保护

- 4.4.1 基波零序电压定子接地保护

基波零序电压保护发电机85％～95％的定子绕组单相接地。保护反应发电机的零序电压的大小。

零序电压取自发电机机端PT的开口绕组电压Ut或中性点PT二次侧电压Un(也可从消弧线圈付方绕组取得)，以及系统高压侧零序电压Us。

当主变高压侧发生接地故障时，其零序电压可传递给发电机侧，为了防止这种情况造成装置误动，引入系统高压侧零序电压制动本保护装置，使装置不会因系统高压侧单相接地故障而误动。

采用机端侧基波零序电压Ut或中性点侧基波零序电压Un作为动作量（由控制字选择）,系统高压侧零序电压Us作为制动量。

图 4-7基波零序电压定子接地保护逻辑图

图中： Uset表示基波零序电压定值；Usset表示系统侧闭锁电压定值；

Ut表示机端侧基波零序电压；Un表示中性点侧基波零序电压；Us表示系统高压侧零序电压；

t表示动作延时定值。

- 4.4.2 三次谐波电压型定子接地保护

输入发电机机端电压 Ut、中性点侧电压 Un。经数字滤波处理滤除基波分量。

保护动作判据（自调整判据）为： |U。3n –K。p U。3t| ≥ Kzd |U。3n|

式中：U。3n 中性点侧的三次谐波电压，U。3t 机端侧的三次谐波电压，K。p自调整系数；

K。p是软件自动计算获得不需整定，Kzd 为制动系数，Kzd 一般取0.2～0.3。

正常运行时通过K。p自动调整，使 |U。3n –K。p U。3t| ≈ 0。

当发生接地故障时，U。3n或U。3t有突变，K。p自动停止调整。

当机端发生接地故障时，U。3t近似为零，U。3n很大，动作量|U。3n –K。p U。3t| 增大，而制动量为Kzd |U。3n|，由于Kzd很小，保护可靠动作。

当中性点附近发生接地故障时，U。3t很大，U。3n近似为零。制动量Kzd |U。3n|很小，保护可靠动作。

图 4-8 三次谐波电压型定子接地保护逻辑图

图中：△U3t表示机端侧三次谐波电压突变量；△U3n表示中性点侧三次谐波电压突变量；

t表示动作延时定值。

- 4.5 低电压保护、过电压保护

装置所需三相线电压是通过计算输入装置的三相相电压而获得。

- 4.5.1 低电压保护

低电压保护反应三相相间电压的降低。低电压保护经PT断线闭锁。

保护取三相线电压，当任一线电压小于低电压整定值，且三相电流中任一超过0.1In,低电压保护即动作。

图4-9 低电压保护逻辑图

图中：Uset表示低电压整定值； U表示三相线电压中最小线电压；In表示额定电流；

t表示动作延时定值。

- 4.5.2 过电压保护

过电压保护用于保护发电机各种运行情况下引起的定子过电压。

保护取三相线电压，当任一线电压大于整定值，过电压保护即动作。

图4-10 过电压保护逻辑图

图中：Uset表示过电压整定值； U表示三相线电压中最大线电压；

t表示动作延时定值。

- 4.6 低频保护、高频保护

频率取自母线A相电压输入。对于正常运行中的发电机，其频率范围一般在 48.5Hz～50.5Hz之间。本装置内含频率检测元件，针对异常的频率提供低频保护和高频保护。

本装置低频、高频保护具有低压闭锁及滑差闭锁。用户可选择是否投入滑差闭锁。

频率测量范围为40Hz～60Hz；如果超出此范围，则认为测频回路异常，闭锁低频、高频保护。

- 4.6.1 低频保护

低频保护动作判据：

a) f < fLset；      	fLset为低频定值；

b) Ua > Ufset；			Ufset为闭锁频率保护低电压定值；

c) df/dt < K1；      	K1为低频保护滑差闭锁定值；

当频率小于49.75Hz时，开始计算滑差，dt取0.1秒。即df < 0.1K1。

当滑差闭锁投入时，应使（fLset + 0.1K1）< 49.75Hz。

返回频率：f ≥ (fLset + 0.05 Hz)±0.01 Hz；

图4-11  低频保护逻辑图

图中：df/dt表示实测频率滑差； t表示动作延时定值。

- 4.6.2 高频保护

高频保护动作判据：

a) f > fHset；			fHset为高频定值；

b) Ua > Ufset；			Ufset为闭锁频率保护低电压定值；

c) df/dt < K2；		    K2为高频保护滑差闭锁定值；

当频率大于50.25Hz时，开始计算滑差，dt取0.1秒，即df < 0.1K2。

当滑差闭锁投入时，应使fHset ＞ (50.25Hz + 0.1K2)。

返回频率：f ≤ (fHset - 0.05 Hz)±0.01 Hz；

上述各式中: f 为实测频率，df/dt 为实测频率滑差。

图 4-12 高频保护逻辑图

图中：df/dt表示实测频率滑差； t表示动作延时定值。

- 4.7 失磁保护

失磁保护反应发电机励磁回路故障引起的发电机异常运行。由以下判据组合，完成失磁保护。

- 4.7.1 失磁I段保护

采用静稳极限阻抗圆判据 + 无功反向判据 + 过电流判据 + 负序电压判据。

图4-13 失磁I段保护逻辑图

图中：Imax 表示三相电流中最大电流；Iset表示表示过流定值；

U2表示表示负序电压，U2set表示负序电压定值；

t表示动作延时定值。

- 4.7.2 失磁II段保护

采用异步边界阻抗圆判据 + 无功反向判据 + 过电流判据 + 低电压判据 + 负序电压判据。

图4-14  失磁II段保护逻辑图

图中： Imax表示三相电流中最大电流；Iset表示表示过流定值；

U2表示表示负序电压，U2set表示表示负序电压定值；

Ux表示表示三相线电压最大值，Uset表示低电压定值；

t表示动作延时定值。

- 4.7.3 各判据原理介绍

a) 无功反向判据：

发电机失磁之后无功很快从正值变为负值。并且在整个失磁过程中，无功始终为负值。因此，利用无功反向判据可以较快较好地检测出失磁。

Q=Ua∗Ia*sinϕa+Ub∗Ib*sinϕb+Uc∗Ic*sinϕc

动作判据为：Q≤(−Qset)；

式中：Ua,b,c为系统的电压， Ia,b,c为系统的电流；

ϕa,b,c为电压与电流之间的角度， Q为无功功率，Qset为无功功率动作整定值。

无功反向原理失磁保护无需使用转子电压判据作为低励失磁的辅助判据,这在一定程度上简化了保护的环节,提高了保护的可靠性。

无功定值按躲过发电机允许的进相运行无功整定。即	Qzd = Krel × Qjx。

式中：Krel 为可靠系数，取1.1～1.3；Qjx 为发电机允许的最大进相无功功率（二次值）。

b) 低电压判据：

本判据主要用于防止由发电机失磁故障引发无功储备不足而造成系统电压崩溃。

装置取发电机机端电压。一般按(0.85～0.90)Un 整定，Un 为发电机额定线电压（二次值）。

当三相线电压同时低于低电压定值时，低电压判据动作。

当“失磁Ⅱ段低电压”选择退出时，失磁Ⅱ段低电压判据动作。

c) 过电流判据：

发电机失磁故障伴随有过电流的出现，当三相电流任一相大于过电流定值时，过电流判据动作。本判据作为一辅助判据。电流定值可按(1.1～1.2)In 整定。

当发电机空载或在很小的负载下失磁时，发电机的定子电流可能小于定值。

当“失磁*段过电流”选择退出时，过电流判据动作

d) 负序电压判据：

由于发生短路故障时将有负序电压产生（即使是三相短路，在短路瞬间也会有负序电压），为防止失磁保护误动，用负序电压闭锁失磁保护。

负序电压定值按(0.05～0.06)Un 整定，Un 为发电机额定线电压（二次值）。

当负序电压大于负序电压定值时，负序电压判据动作，闭锁失磁保护。

当负序电压元件动作返回之时起动负序电压延时，延时满足后解除闭锁失磁保护。

e) 静稳极限阻抗圆判据：

当测量阻抗进入静稳边界圆时，说明功角大于90°，发电机已失去稳定。

静稳极限阻抗可以整定为圆特性（Xd = Xq）见图4-15中的大圆。或苹果型特性（Xd ≠ Xq） 。

苹果圆形阻抗特性是由两个圆心坐分别为[R0,-jX0]和[-R0,-jX0]两个圆构成。如图4-16 所示。

苹果圆形阻抗圆圆心横坐标R0只整定正值即可。另一半为对称的圆心。构成“或”的关系。

f) 异步边界阻抗圆动作判据：

发电机发生凡是能导致失步的失磁后，总是先到达静稳边界，然后转入异步运行，进而稳态异步运行。当测量阻抗进入异步阻抗圆内时，说明功角大于180°，发电机已处于异步运行状态。

该判据的动作圆为下抛圆，它匹配发电机的稳态异步边界圆。它能反映失磁发电机机端的最终阻抗，但动作可能较晚。见图4-15 中的小圆。

本装置的静稳极限阻抗、异步边界阻抗元件均采用0°接线方式构成。

当Iab≥ 0.1In 时，用Uab.、Iab. 计算阻抗Z.。

g) 长线充电、自同期并列

发电机对长线充电进行零起升压实验时，机端测量阻抗是容性阻抗，线路越长，阻抗的绝对值越小，越易误动，实验表明，线路电压等级越高，机组容量越小时，误动的可能性越大。

自同期并列，是把转差|S|<0.1，未加励磁的发电机投入系统，当出口断路器合闸后，立即合灭磁开关，给上励磁，把发电机拉入同步，因而自同期过程是失磁的逆过程。当合上出口断路器之后，机端测量阻抗的端点位于异步阻抗圆内，使装置误动。

当长线充电或自同期并列时，将其方式开入量接入本装置。本装置采用外部开入量的方法来闭锁保护。当装置开入5为有效时，闭锁失磁保护。

h) 电压回路断线

电压回路断线时，阻抗变小，可导致阻抗元件误动。本装置由控制字选择PT断线闭锁失磁是否投入。当投入时，闭锁失磁保护，以免误动。

图 4-15 静稳、异步阻抗圆特性		           图 4-16  苹果园形阻抗特性

图中： XC=jXSUef3IefnLHnYH (Ω)；

Xa=−j12Xd'Uef3IefnLHnYH (Ω)；       Xb=−jXdUef3IefnLHnYH(Ω)

式中：  Uef—发电机额定线电压(KV)，Ief—发电机额定电流(KA)；

Xd'、Xd 为发电机暂态电抗和同步电抗标幺值，取不饱和值；

XS 为发电机与系统的联系电抗（包括升压变压器阻抗）标幺值；

nLH, nYH为电流互感器和电压互感器变比。

静稳极限阻抗边界圆：圆心定值为：（XC+Xb）/2 ，半径定值为：（XC-Xb）/2 ；

异步边界阻抗圆：圆心定值为：（Xa+Xb）/2 ，半径定值为：（Xa-Xb）/2 ；

对于水轮发电机（包括大型的汽轮发电机），由于其直轴同步电抗Xd与交轴同步电抗Xq不相等，所以在低励失磁故障时，其静稳极限的机端阻抗轨迹不是上图中的大圆，而是呈滴状曲线。

滴状曲线的上顶点为  jXs下顶点为  -jXq 。采用苹果圆替代滴状曲线。

苹果圆形阻抗圆圆心纵坐标  X0 = -（Xd + Xq）/4。

Xd、Xq 分别为发电机直轴同步电抗与交轴同步电抗（二次值）。

苹果型特性的左边界通常按与图4-16 中的虚线圆相一致来设置。由此再求出对应的半径和Ro。

- 4.8 逆功率保护

用于保护汽轮机，当主汽门误关闭，或机组保护动作于关闭主汽门而出口断路器未跳闸时，发电机将变为电动机运行，从系统中吸收有功功率。此时由于鼓风损失，汽机尾部叶片有可能过热，造成汽机损坏。

逆功率保护也可用于程序跳闸的起动元件。

程序跳闸逆功率保护：用于发电机非短性故障或正常停机时防止汽轮机超速损坏，先关主汽门，有意造成发动机逆功率。再解列发动机解列的保护。

当装置程序跳闸开入（开入6）有效，则认为主汽门关闭。

逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。逆功率保护受 PT 断线闭锁。

本装置逆功率保护设两段时限，可通过压板投退。延时t1作用于跳闸和信号（依据逆功率1出口控制字）同时预告接点闭合同时点亮面板预告灯，延时t2可用于跳闸和信号（依据逆功率2出口控制字）。

电压取自发电机机端电压，电流取自发电机机端(或中性点)。

保护按三相接线（电流取自装置的保护回路），有功功率为：

P=Ua∗Ia*cosϕa+Ub∗Ib*cosϕb+Uc∗Ic*cosϕc

动作判据为：P≤(−Pset)

式中：Ua,b,c为系统的电压，Ia,b,c为系统的电流，ϕa,b,c为电压与电流之间的角度；

P为有功功率，Pset为为逆功率保护动作整定值。

图 4-17  逆功率保护逻辑图

图中：p 表示有功功率实测值，Pset1表示逆功率I段定值 ，Pset2表示逆功率II段定值；

t1表示逆功率I段动作延时定值；t2表示逆功率II段动作延时定值。

- 4.9 PT断线告警

本装置PT断线判据采用下面两个条件，当任一条件满足时，延时80ms后发出“PT预断线告警”信息（只发信息，预告信号出口不动作，不点亮面板预告灯）同时发出装置PT断线闭锁，用于闭锁有关的保护。经1.28秒延时发PT断线告警信号（发出信息同时预告出口动作，点亮面板预告灯）。

PT断线闭锁时，若复合电压闭锁方向过流保护未起动，则闭锁保护（当控制字选择闭锁时）。

a) 三相电压均小于8V，某相电流大于0.2A。且三相电流小于电流闭锁断线定值。

b) 三相电压相量和大于18V，最大线电压与最小线电压之差大于18V。且三相电流小于电流闭锁断线定值。

- 4.10 控制回路断线告警

当装置采集到操作插件内断路器的合位、跳位两个状态相同时（内部开入），经3秒延时发控制回路告警。

- 4.11 遥测功能

本装置正常情况下实时测量接入装置的三相测量电流（Ia,Ib,Ic），三相电压（Ua,Ub,Uc）、Uab,有功功率（P）、无功功率（Q）、功率因数（COSΦ）和频率（F）。

遥测分两表法与三表法。

- 4.11.1 二表法测量

对于二表法测量，电压输入为Ua、Ub、Uc，但所采用的计算量为Uab和Ucb，电流输入为Ia、Ic，计算公式如下：

U=1Nn=1NU2(n) ,          U(n)为n时刻的电压采样值, U为电压有效值I=1Nn=1NI2(n),             I(n)为n时刻的电流采样值, I为电流有效值P=1Nn=1N[Uab(n)Ia(n)+Ucb(n)Ic(n)],     P为三相有功功率Q=1Nn=1N[Uab(n)Ia(n−34N)+Ucb(n)Ic(n−34N)],     Q为三相无功功率COSΦ=PP2+Q2

- 4.11.2 三表法测量

对于三表法测量，电压输入为Ua，Ub，Uc，电流输入为Ia，Ib，Ic，计算公式如下：

U=1Nn=1NU2(n)         I=1Nn=1NI2(n)             P=1Nn=1N[Ua(n)Ia(n)+Ub(n)Ib(n)+Uc(n)Ic(n)]Q=1Nn=1N[Ua(n)Ia(n−34N)+Ub(n)Ib(n−34N)+Uc(n)Ic(n−34N)]COSΦ=PP2+Q2

- 4.12 遥信采集

本装置具有20个外部开关量输入，均为高电平有效。

遥信输入采用光耦进行隔离，以避免外部干扰的串入。对于每个开入采集时的去抖时间，均在测控参数整定中设定。

- 4.13 遥控功能

可通过通信方式和面板中的运行界面中的遥控操作菜单发出正常遥控合闸、跳闸操作（面板遥控时装置必须为检修状态，即“检修压板”开入量为高电平）。

进行操作时，需将“测控远方操作压板”开入置为高电平。

- 4.14 计算电度

电度的计算是对计算出的有功功率P 和无功功率Q 定时累加积分求得，可积分求得有功电度和无功电度，积分电度计数器为32位，每个计数值是0.01度，最大电度数范围是42949672.96度，计算精度0.5级。远方可对其读取操作。

- 4.15 出口选择

本装置各保护跳闸出口采用整定方式（见控制字）。每个保护跳闸出口及信号出口，可以按需由用户选择自由整定。

共有：8组跳闸出口：跳闸1、跳闸2、跳闸3、跳闸4、跳闸5、跳闸6、跳闸7、跳闸8。

4组信号出口：信号1、信号2、信号3、信号4。

- 5 装置整定

本装置包含下述5种整定内容，均可通过远方修改。

a）设备参数：装置参数根据具体运行情况进行整定；

b）通信参数：设置装置通信参数；

c）测控参数：装置开入时间及测量方式及电度上送周期等的选择。

d）保护定值：用于各保护定值的实际值及相关控制条件的选择；

- 5.1 装置维护整定

- 5.1.1 装置设备参数

表5-1 装置设备参数

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值区号 | 2 | 被保护设备 |
| 3 | 保护CT额定一次 | 4 | 保护CT额定二次 |
| 5 | 测量CT额定一次 | 6 | 测量CT额定二次 |
| 7 | PT额定一次 | 8 | PT额定二次 |
| 9 | 高压侧零序PT一次 | 10 | 高压侧零序PT二次 |
| 11 | 机端零序PT一次 | 12 | 机端零序PT二次 |
| 13 | 中性点零序PT一次 | 14 | 中性点零序PT二次 |

GARG-812 装置设备参数说明：

- 被保护设备：可输入被保护设备的名称；

- 保护CT额定一、二次值：本项参数需用户根据实际情况整定，二次值为装置的额定电流In；

- 测量CT额定一、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定，用于显示测量值；

- PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定；

- 高压侧零序PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定；

- 机端侧零序PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定；

- 中性点侧零序PT额定一、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定；

- 5.1.2 装置通信参数

表5-2 装置通信参数

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置地址 | 2 | RS485口波特率 |
| 3 | RS485口协议 | 4 | 网口一IP地址 |
| 5 | 网口一协议 | 6 | 网口二IP地址 |
| 7 | 网口二协议 | 8 | 校时口配置 |
| 9 | B码电平 | 10 |  |

- 5.1.3 装置测控参数

表5-3 装置测控参数

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归开入时间 | 2 | 检修压板开入时间 |
| 3 | 保护远方操作压板开入时间 | 4 | 测控远方操作压板开入时间 |
| 5 | 闭锁失磁开入时间 | 6 | 程序跳闸开入时间 |
| 7 | 备用开入7时间 | 8 | 备用开入8时间 |
| 9 | 备用开入9时间 | 10 | 备用开入10时间 |
| 11 | 备用开入11时间 | 12 | 备用开入12时间 |
| 13 | 备用开入13时间 | 14 | 备用开入14时间 |
| 15 | 备用开入15时间 | 16 | 热复归开入时间 |
| 17 | 备用开入17时间 | 18 | 备用开入18时间 |
| 19 | 备用开入19时间 | 20 | 备用开入20时间 |
| 21 | 内部闭锁合闸开入时间 | 22 | 内部闭锁跳闸开入时间 |
| 23 | 内部合位开入时间 | 24 | 内部跳位开入时间 |
| 25 | 测量方式选择 | 26 | 测量值变化量上送 |
| 27 | 测量值上送周期 | 28 | 电度上送周期 |
| 29 | 遥控断路器脉冲 |  |  |

- 开入（20路开入）确认时间:外部各输入量变位的确认时间，用户可根据实际使用情况整定；

- 内部开入（4路开入）确认时间: 内部各输入量变位的确认时间；

- 测量方式选择：可选择采用三表法方式或两表法方式，用户可根据实际情况整定；

- 测量值变化量上送：当测量量变化大于等于该整定值时上送，用户可根据实际情况整定；

- 测量值上送周期：测量值定时主动上送的时间间隔。整定为 0 表示不需要主动上送，但是响应查询，用户根据实际使用情况整定；

- 电度上送周期：电度定时主动上送的时间间隔。整定为 0 表示不需要主动上送，但是响应查询，用户根据实际使用情况整定；

h) 遥控断路器脉冲：用于控制远方跳合闸出口继电器接点闭合时间，用户根据实际使用情况整定。

- 5.2 装置定值

由于微机保护没有过去常规保护中一百毫秒的继电器动作延时，所以保护延时整定成 0 秒时可能躲不过合闸时的冲击电流。

- 5.2.1 两段式复合电压闭锁方向电流保护定值

表5-4 装置两段式复合电压闭锁方向电流保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 复合电压过流Ⅰ段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 复合电压过流 II段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 控制字 | 3 | 过流Ⅰ段复压闭锁 | 口 退出 口 投入 口 投负序 口 投低压 |  |
|  | 4 | 复压过流Ⅰ段方向 | 口 退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 5 | 复压过流Ⅰ段记忆 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 6 | 过流II段复压闭锁 | 口 退出 口 投入 口 投负序 口 投低压 |  |
|  | 7 | 复压过流II段方向 | 口 退出 口 正方向 口 反方向 |  |
|  | 8 | 复压过流II段记忆 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 9 | 复压过流方向灵敏角 | 口 －30 口－45 |  |
|  | 10 | PT断线时复压过流 | 口 退出 口 投入 口 开放 |  |
| 装置定值 | 11 | 负序电压闭锁定值 | 1V～30V | 0.01V |
|  | 12 | 低压闭锁定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 13 | 复压过流Ⅰ段定值 | 0.2In～20In | 0.01A |
|  | 14 | 复压过流Ⅰ段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 15 | 复压过流 II 段定值 | 0.2In～20In | 0.01A |
|  | 16 | 复压过流 II 段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

注 ：“PT断线时复合电压过流” 投“退出”功能，相当于复合电压过流方向保护退出；

投“投入”功能，相当于复合电压过流方向保护仍按原运行状态运行；

投“开放”功能，相当于复合电压过流方向保护变成过流保护。

- 5.2.2 定子过流保护定值

表5-5 装置定子过流保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 定子过流I段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 定子过流II段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 3 | 定子过流I段定值 | 0.2In～20In | 0.01A |
|  | 4 | 定子过流I段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 5 | 定子过流II段定值 | 0.2In～20In | 0.01A |
|  | 6 | 定子过流II段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.3 定子定时限过负荷保护定值

表5-6 装置定子定时限过负荷保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 定子过负荷保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 2 | 定子过负荷定值 | 0.2In～4In | 0.01A |
|  | 3 | 定子过负荷延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.4 定子反时限过负荷定值

表5-7 装置定子反时限过负荷定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 定子反时限下限过流 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 定子反时限上限过流 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 3 | 定子反时限过流保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 4 | 定子反时限常数 | 1 ～100 | 0.01 |
|  | 5 | 定子反时限散热系数 | 0.5～1.5 | 0.01 |
|  | 6 | 定子反时限基准电流值 | 0.2In～2In | 0.01A |
|  | 7 | 定子反时限启动定值 | 0.2In～2In | 0.01A |
|  | 8 | 定子反时限下限延时 | 1s～1000s | 0.1s |
|  | 9 | 定子反时限上限电流 | 0.2In～20In | 0.01A |
|  | 10 | 定子反时限上限延时 | 0.01s～10s | 0.01s |

- 5.2.5 负序过流保护定值

表5-8 装置负序过流保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 负序过流I段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 负序过流II段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 3 | 负序过流I段定值 | 0.1In～10In | 0.01A |
|  | 4 | 负序过流I段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 5 | 负序过流II段定值 | 0.1In～10In | 0.01A |
|  | 6 | 负序过流II段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.6 负序定时限过负荷保护定值

表5-9 装置负序定时限过负荷保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 负序定时限过负荷保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 2 | 负序定时限过负荷定值 | 0.1In～4In | 0.01A |
|  | 3 | 负序定时限过负荷延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.7 负序反时限过负荷保护定值

表5-10 装置负序反时限过负荷保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 负序反时限下限过流 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 负序反时限上限过流 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 3 | 负序反时限过流保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 4 | 负序转子发热常数 | 1 ～100 | 0.01 |
|  | 5 | 长期负序电流标么值 | 0.10～1.5 | 0.01 |
|  | 6 | 负序反时限基准电流值 | 0.1In～2In | 0.01A |
|  | 7 | 负序反时限启动定值 | 0.1In～2In | 0.01A |
|  | 8 | 负序反时限下限延时 | 1s～1000s | 0.01s |
|  | 9 | 负序反时限上限过流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 10 | 负序反时限上限延时 | 0.1s～10s | 0.01s |

清除热积累值：将装置开入12选择为热复归输入，如果开入12接入24V，则清除热积累值。

- 5.2.8 定子接地保护定值

表5-11 装置定子接地保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 基波定子接地 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 三次谐波定子接地 | 口 退出 口 投入 |  |
| 控制字 | 3 | 基波零序电压选择 | 口 机端侧 口 中性点侧 口 机端及中性点 |  |
| 装置定值 | 4 | 零序电压闭锁定值 | 5V～80V | 0.01V |
|  | 5 | 基波零序电压定值 | 5V～50V | 0.01V |
|  | 6 | 基波零序电压延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 7 | 三次谐波制动系数 | 0.10～0.80 | 0.01 |
|  | 8 | 三次谐波电压延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.9 失磁保护定值

表5-12 装置失磁保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 失磁I段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 失磁II段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 控制字 | 3 | 失磁Ⅰ段无功反向 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 4 | 失磁Ⅰ段负序电压 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 5 | 失磁Ⅰ段过电流 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 6 | 失磁Ⅱ段无功反向 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 7 | 失磁Ⅱ段负序电压 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 8 | 失磁Ⅱ段过电流 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 9 | 失磁Ⅱ段低电压 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 10 | PT断线闭锁失磁 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 11 | 静稳阻抗圆心纵坐标 | -80Ω～0Ω | 0.01Ω |
|  | 12 | 静稳阻抗圆心横坐标 R0 | 0Ω～80Ω | 0.01Ω |
|  | 13 | 静稳极限阻抗圆半径 | 1.00Ω～100.00Ω | 0.01Ω |
|  | 14 | 异步阻抗圆心纵坐标 | -80Ω～0Ω | 0.01Ω |
|  | 15 | 异步边界阻抗圆半径 | 1.00Ω～100.00Ω | 0.01Ω |
|  | 16 | 失磁无功功率定值 | -500Var～-15Var | 0.01Var |
|  | 17 | 失磁负序电压定值 | 1V～30V | 0.01V |
|  | 18 | 失磁负序电压延时 | 0.1s～50s | 0.01s |
|  | 19 | 失磁过电流定值 | 0.2In～20In | 0.01A |
|  | 20 | 失磁低电压定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 21 | 失磁保护I段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 22 | 失磁保护II段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.10 过电压保护定值

表5-13 装置过电压保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 过压保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 2 | 过压保护定值 | 100V～180V | 0.01V |
|  | 3 | 过压保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.11 低电压保护定值

表5-14 装置低电压保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 低压保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 控制字 | 2 | PT断线闭锁低电压 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 3 | 低压保护定值 | 10V～90V | 0.01V |
|  | 4 | 低压保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.12 逆功率保护定值

表5-15 装置逆功率保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 逆功率I段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 逆功率II段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 控制字 | 3 | PT断线闭锁逆功率 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 4 | 逆功率保护I段定值 | -500W～-5W | 0.01W |
|  | 5 | 逆功率保护I段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 6 | 逆功率保护II段定值 | -500W～-5W | 0.01W |
|  | 7 | 逆功率保护II段延时 | 1s～600s | 0.01s |

程序跳闸逆功率保护：装置程序跳闸开入（开入6）有效，则认为主汽门关闭。

- 5.2.13 频率保护定值

表5-16 装置频率保护定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 低频保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 高频保护 | 口 退出 口 投入 |  |
| 控制字 | 3 | 低频滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 4 | 高频滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 5 | 闭锁频率保护低电压(相) | 10V～50V | 0.01V |
|  | 6 | 低频保护频率定值 | 45.5Hz～49.5Hz | 0.01Hz |
|  | 7 | 低频滑差闭锁定值 | 1 Hz/s～10.0Hz/s | 0.1Hz/s |
|  | 8 | 低频保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 9 | 高频保护频率定值 | 50.5Hz～54.5Hz | 0.01Hz |
|  | 10 | 高频滑差闭锁定值 | 1 Hz/s～10.0Hz/s | 0.1Hz/s |
|  | 11 | 高频保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.2.14  PT断线告警定值

表5-17 装置PT断线告警定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | PT断线告警 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 2 | 电流闭锁PT断线 | 0.2In～2.0In | 0.01A |

- 5.2.15 控制回路断线告警定值

表5-18 装置控制回路断线告警定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 控制回路断线告警 | 口 退出 口 投入 |

- 5.2.16 远方操作定值

表5-19 装置 远方操作定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 远方操作允许 | 口 退出 口 投入 |

- 5.2.17 GARG-812保护出口逻辑编程（出口选择）

本装置共有12个（4个信号及8个跳闸）出口。每种保护的出口可在这12个出口中任意选择。

“口”内显示“√”代表该出口被选中。

表5-20 装置保护出口选择

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 出口选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 复合电压过流 Ⅰ段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 2 | 复合电压过流 Ⅱ段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 3 | 定子过流I段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 4 | 定子过流II段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 5 | 定子过负荷跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
| 控制字 | 6 | 定子反时限下限出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 7 | 定子反时限上限出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 8 | 定子反时限出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 9 | 负序过流I段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 10 | 负序过流II段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 11 | 负序过负荷跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 12 | 负序反时限下限出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 13 | 负序反时限上限出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 14 | 负序反时限出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 15 | 过电压保护跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 16 | 低电压保护跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 17 | 基波定子接地出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 18 | 谐波定子接地出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 19 | 失磁保护I段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 20 | 失磁保护II段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 21 | 逆功率I段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 22 | 逆功率II段跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 23 | 低频保护出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |
|  | 24 | 高频保护跳出口 | 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 |

- 6 定值整定

本说明书中所述定值整定计算内容仅供参考。整定计算时请参见有关的《条例》和《规程》。

- 6.1 复合电压闭锁方向过流（记忆）保护

6.1.1低电压动作电压 ULset 可按下式整定。

对于汽轮发电机：ULset= 0.6Un；	对于水轮发电机：Ulset = 0.7Un；

式中：Un 为发电机额定线电压二次值。

6.1.2 负序电压元件应按躲过正常运行时出现的不平衡电压整定，不平衡电压一般通过实测确定，当无实测值时，一般可取：U2set = (0.06～0.08)Un；	式中：Un 为发电机额定线电压二次值。

6.1.3 过电流元件的动作电流应按躲过发电机额定电流整定。

保护动作时限按大于升压变后备保护的动作时限整定，动作于解列或停机。

Iset=Krel∗InKf

式中：Krel 为可靠系数，取1.3～1.5；Kf为返回系数，取0.9。In：发电机额定电流二次值。

- 6.2 定子过流及过负荷保护

6.2.1定时限过负荷保护

动作电流：按长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定。

Iset=Krel∗InKf

式中：Krel为可靠系数，取1.05；Kf为返回系数，取0.9；In：发电机额定电流二次值。

动作时间：应躲过后备保护的最大动作时间。

6.2.2反时限过电流倍数与相应的允许持续时间按发电机定子发热的允许值确定。应满足反时限动作方程。

6.2.3反时限动作特性曲线的上限动作电流值：按大于机端三相短路电流的条件整定。

6.2.4反时限动作特性曲线的起动定值：按发电机长期允许的过负荷电流整定。

- 6.3 负序过流及负序过负荷保护

6.3.1 负序定时限过负荷按发电机长期允许的负序电流下能可靠返回的条件整定。

Iset=Krel∗I2ϕ∗InKf

式中：Krel为可靠系数，取1.2；Kf为返回系数，取0.9；

In发电机额定电流二次值，I2∞为发电机长期运行允许负序电流标么值。

6.3.2负序反时限动作特性，由制造厂家提供的转子表层允许的负序过负荷能力确定。发电机短时承受负序过电流倍数与允许持续时间的关系由负序反时限动作方程确定。

6.3.3反时限动上限动作电流值：可按小于变压器高压侧两相短路时流过保护装置的负序电流整定。

6.3.4反时限动作特性的起动定值：可按接近负序定时限过负荷保护动作电流的条件整定。

6.3.5反时限延时上限与快速保护配合，延时下限可考虑与负序定时限过负荷保护配合。

- 6.4 定子绕组单相接地基波零序过电压保护

动作电压应按躲过正常运行时中性点单相电压互感器或机端三相电压互感器开口三角绕组的最大不平衡电压Uunb 整定。

即：Uset = Krel*Uunb；式中，Krel 为可靠系数，取1.2～1.3。

Uunb 为实测不平衡电压，其中含有大量三次谐波。装置内部经数字滤波处理可以认为已滤除三次谐波分量，Uunb 在装置内部主要是很小的基波零序电压。

应校验高压系统和高厂变低压侧发生接地短路时传递到机端的基波零序电压，设定系统侧闭锁电压定值，以免误动。

- 6.5 低电压保护、过电压保护保护

定子低电压保护的动作电压，以系统允许的最低运行电压整定，一般取（0.85～0.90）Un。

定子过电压保护的动作电压，应根据电机制造厂提供的允许过电压能力或定子绕组的绝缘状况决定。推荐按如下规则：

6.5.1对于汽轮发电机：Uset = 1.3Un，延时0.5 秒动作于解列灭磁。

6.5.2对于水轮发电机：Uset = 1.5Un，延时0.5 秒动作于解列灭磁。

6.5.3对于采用可控硅励磁的水轮发电机：Uset = 1.3Un，延时0.3 秒动作于解列灭磁。

式中：Un 为发电机额定线电压（二次值）。

- 6.6 逆功率保护

6.6.1逆功率保护动作功率P可参考下式整定：P = -K(P1 + P2)；

式中： K 为可靠系数，取0.5～0.80；

P1 为汽轮机在逆功率运行时的最小损耗，一般取额定功率的3～4%；

P2 为发电机在逆功率运行时的最小损耗，一般取额定功率的1～1.5%。

6.6.2动作时限：

经主汽门触点时，延时1.0～1.5s 动作于程跳；

不经主汽门触点时，t1 延时15s动作于信号,t2 动作于解列，根据汽轮机允许的逆功率运行时间，t2 一般取2～3min。

6.6.3 用于程序跳闸的逆功率保护作为闭锁元件，其定值一般取额定功率的(1～3)% 。

- 7 订货须知

- 7.1 订货时应指明

a）产品型号、名称及数量；

b）工作电源；

c）额定电流；

d）操作电源；

e）励磁电压范围；

f）通信方式；

g）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

h）订货单位及到货地点。

- 7.2 型号参数说明

例如： GARG–812 / 252

表示   产品型号：GARG–812；

产品名称：数字式发电机保护测控装置；

工作电源：220V；

额定电流：5A；

操作电源：直流220V；

- 附录A 装置信息

- A.1 装置自检信息

表A.1  装置自检信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEPROM故障 | 2 | 保护定值出错 |
| 3 | 保护控制字出错 | 4 | 保护压板出错 |
| 5 | 定值区号出错 | 6 | 装置参数出错 |
| 7 | 通信配置出错 | 8 | A/D自检故障 |
| 9 | 内部RAM故障 | 10 | 外部RAM故障 |
| 11 | FLASH故障 | 12 | 交流通道故障 |
| 13 | 硬时钟异常 | 14 | 内部ROM故障 |
| 15 | 操作参数出错 | 16 | 开出异常 |

- A.2 装置动作SOE信息

表A.2  装置动作SOE信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合电压过流I段动作 | 2 | 复合电压过流II段动作 |
| 3 | 定子过流I段动作 | 4 | 定子过流II段动作 |
| 5 | 定子过负荷动作 | 6 | 定子反时限下限过流 |
| 7 | 定子反时限上限过流 | 8 | 定子反时限过流动作 |
| 9 | 负序过流I段动作 | 10 | 负序过流II段动作 |
| 11 | 负序过负荷动作 | 12 | 负序反时限下限过流 |
| 13 | 负序反时限上限过流 | 14 | 负序反时限过流动作 |
| 15 | 基波定子接地动作 | 16 | 三次谐波定子接地 |
| 17 | 低压保护动作 | 18 | 过压保护动作 |
| 19 | 低频保护动作 | 20 | 高频保护动作 |
| 21 | 失磁I段保护动作 | 22 | 失磁II段保护动作 |
| 23 | 逆功率I段动作 | 24 | 逆功率II段动作 |

- A.3 装置开关变位信息

表A.3  装置开关变位信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归开入 | 2 | 检修压板开入 |
| 3 | 保护远方操作压板 | 4 | 测控远方操作压板 |
| 5 | 闭锁失磁开入 | 6 | 程序跳闸开入 |
| 7 | 备用开入7 | 8 | 备用开入8 |
| 9 | 备用开入9 | 10 | 备用开入10 |
| 11 | 备用开入11 | 12 | 备用开入12 |
| 13 | 备用开入13 | 14 | 备用开入14 |
| 15 | 备用开入15 | 16 | 备用开入16 |
| 17 | 备用开入17 | 18 | 备用开入18 |
| 19 | 备用开入19 | 20 | 备用开入20 |
| 21 | 闭锁合闸开入（装置内部开入） | 22 | 闭锁跳闸开入（装置内部开入） |
| 23 | 合位开入（装置内部开入） | 24 | 跳位开入（装置内部开入） |
| 25 | 远方投退软压板（在压板投退中设置） | 26 | 远方切换定值区（在压板投退中设置） |
| 27 | 远方修改定值（在压板投退中设置） |  |  |

- A.4 装置运行告警信息

表A.4  装置运行告警信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时异常告警 | 2 | 控制回路断线告警 |
| 3 | PT预断线告警 | 4 | PT断线告警 |
| 5 | 定子过负荷告警 | 6 | 负序过负荷告警 |
| 7 | 逆功率I段告警 | 8 | 闭锁失磁开入有效 |
| 9 | 热积累值清零 | 10 | 后台操作出口继电器 |
| 11 |  | 12 |  |

说明：PT预断线告警、热积累值清零、后台操作出口继电器三个只发SOE告警信息，预告继电器出口不出口，不点亮面板预告灯。

- 附录B 附图

- B.1装置使用接线图

图B.1 装置使用接线图

- B.2 装置出口插件原理图

图B.2  GARG-812 出口插件原理图

注：当本插件用于GARG-812时 出口15为远方跳闸，出口16为远方合闸。

- B.2 GARG-812 信号插件原理图

图B.3  GARG-812 信号插件原理图

- B.4 装置操作插件原理图

附图5ARG-811信号插件原理图

图B.4  GARG-812 操作插件原理图

附录C 反时限特性曲线图

a) 一般反时限										b) 非常反时限

c) 极端反时限

图C.1  反时限特性曲线图